## Лист2
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 35 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном обмоток |  | Uк, % | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  |  | ВН | НН
ТМ-100/35 | 0.1 | ±2*1,5% | 35 | 0.4 | 6.5 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 241 | 796 | 2.6
ТМ-160/35 | 0.16 | ±2*1,5% | 35 | 0,4;0,69 | 6.5 | 2,6;3,1 | 0.7 | 2.4 | 127;148 | 498 | 3.8
ТМ-250/35 | 0.25 | ±2*1,5% | 35 | 0,4;0,69 | 6.5 | 3,7;4,2 | 1 | 2.3 | 72;82 | 318 | 5.7
ТМН(ТМ)-400/35 | 0.4 | ±6*1,5% | 35 | 0,4;0,69 | 6.5 | 7,6;8,5 | 1.9 | 2 | 23,5;26,2 | 126 | 12.6
ТМН(ТМ)-630/35 | 0.63 | ±6*1,5% | 35 | 0,4; 0,69; 6,3; 11 | 6.5 | 11,6; 12,2 | 2.7 | 1.5 | 14,9;14,2 | 79.6 | 15
ТМН(ТМ)-1000/35 | 1 | ±6*1,5% | 35 | 0,4; 0,69; 6,3; 11 | 6.5 | 16,5;18 | 3.6 | 1.4 | 7,9;8,6 | 49.8 | 22.4
ТМН(ТМ)-1600/35 | 1.6 | ±6*1,5% | 35 | 6,3; 11 | 6.5 | 23,5;26 | 5.1 | 1.1 | 11,2;12,4 | 49.2 | 17.6
ТМН(ТМ)-2500/35 | 2.5 | ±6*1,5% | 35 | 6,3; 11 | 6.5 | 23,5;26 | 5.1 | 1.1 | 4,6;5,1 | 31.9 | 27.5
ТМН(ТМ)-4000/35 | 4 | ±6*1,5% | 35 | 6,3; 11 | 7.5 | 33.5 | 6.7 | 1 | 2.6 | 23 | 40
ТМН(ТМ)-6300/35 | 6.3 | ±6*1,5% | 35 | 6,3; 11 | 7.5 | 46.5 | 9.2 | 0.9 | 1.4 | 14.6 | 56.7
ТД-10000/35 | 10 | ±2*2,5% | 38.5 | 6,3;10,5 | 7.5 | 65 | 14.5 | 0.8 | 0.96 | 11.1 | 80
ТМН-10000/35 | 10 | ±9*1,3% | 36.75 | 6,3;10,5 | 7.5 | 65 | 14.5 | 0.8 | 0.88 | 10.1 | 80
ТДНС-10000/35 | 10 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3;10,5 | 8 | 60 | 12.5 | 0.6 | 0.81 | 10.8 | 60
ТД-16000/35 | 16 | ±2*2,5% | 38.5 | 6,3;10,5 | 8 | 90 | 21 | 0.6 | 0.52 | 7.4 | 96
ТДНС-16000/35 | 16 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 10 | 85 | 18 | 0.55 | 0.45 | 8.4 | 88
ТРДНС-25000/35 | 25 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 9.5 | 115 | 25 | 0.5 | 0.25 | 5.1 | 125
ТРДНС-32000/35 | 32 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 11.5 | 145 | 30 | 0.45 | 0.19 | 4.8 | 144
ТРДНС-40000/35 | 40 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 11.5 | 170 | 36 | 0.4 | 0.14 | 3.9 | 160
ТРДНС-63000/35 | 63 | ±8*1,5% | 36.75 | 6,3-6,3; 10,5-10,5 | 11.5 | 250 | 50 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 220
Примечания.
1. Регулирование напряжения осуществляется на стороне ВН путем РПН или ПБВ.
2. Трансформаторы типа ТМ, указанные в скобках, имеют ПБВ ±2*2,5% на стороне ВН.
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  |  | ВН | НН
ТМН-2500/110 | 2.5 | +10*1,5% -8*1,5% | 110 | 6,6;11 | 10.5 | 22 | 5.5 | 1.5 | 42.6 | 508.2 | 37.5
ТМН-6300/110 | 6.3 | ±9*1,78% | 115 | 6,6;11 | 10.5 | 44 | 11.5 | 0.8 | 14.7 | 220.4 | 50.4
ТДН-10000/110 | 10 | ±9*1,78% | 115 | 6,6;11 | 10.5 | 60 | 14 | 0.7 | 7.95 | 139 | 70
ТДН-16000/110 | 16 | ±9*1,78% | 115 | 6,5;11 | 10.5 | 85 | 19 | 0.7 | 4.38 | 86.7 | 112
ТРДН(ТРДНФ25000/110 | 25 | ±9*1,78% | 115 | 6,3/6,5;6,3/10,5;10,5/10,5 | 10.5 | 120 | 27 | 0.7 | 2.54 | 55.9 | 175
ТДНЖ-25000/110 | 25 | ±9*1,78% | 115 | 27.5 | 10.5 | 120 | 30 | 0.7 | 2.5 | 55.5 | 175
ТД-40000/110 | 40 | ±2*2,5% | 121 | 3,15;6,3;10,5 | 10.5 | 160 | 50 | 0.65 | 1.46 | 38.4 | 260
ТРДН-40000/110 | 40 | ±9*1,78% | 115 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 10.5 | 172 | 36 | 0.65 | 1.4 | 34.7 | 260
ТРДЦН-63000/110 | 63 | ±9*1,78% | 115 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 10.5 | 260 | 59 | 0.6 | 0.87 | 22 | 410
ТРДЦНК-63000/110 | 63 | ±9*1,78% | 115 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 10.5 | 245 | 59 | 0.6 | 0.8 | 22 | 378
ТДЦ-80000/110 | 80 | ±2*2,5% | 121 | 6,3;10,5;13,8 | 10.5 | 310 | 70 | 0.6 | 0.71 | 19.2 | 480
ТРДЦН(ТРДЦНК)-80000/110 | 80 | ±9*1,78% | 115 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 10.5 | 310 | 70 | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 480
ТДЦ-125000/110 | 125 | ±2*2,5% | 121 | 10,5;13,8 | 10.5 | 400 | 120 | 0.55 | 0.37 | 12.3 | 687.5
ТРДЦН-125000/110 | 125 | ±9*1,78% | 115 | 10,5/10,5 | 10.5 | 400 | 100 | 0.55 | 0.4 | 11.1 | 687.5
ТДЦ-200000/110 | 200 | ±2*2,5% | 121 | 13,8;15,75;18 | 10.5 | 550 | 170 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | 1000
ТДЦ-250000/110 | 250 | ±2*2,5% | 121 | 15.75 | 10.5 | 640 | 200 | 0.5 | 0.15 | 6.1 | 1250
ТДЦ-400000/110 | 400 | ±2*2,5% | 121 | 20 | 10.5 | 900 | 320 | 0.45 | 0.08 | 3.8 | 1800
Примечания.
1. Регулирование напряжения осуществляется за счет РПН в нейтрали, за исключением трансформаторов типа ТМН-2500/110 с РПН на стороне НН и ТД с ПБВ на стороне ВН.
2. Трансформаторы типа ТРДН могут изготавливаться также с нерасщепленной обмоткой НН 38,5 кВ, трансформатор 25 МВА - с 27,5 кВ (для электрификации железных дорог).
Трехфазные трехобмоточные трансформаторы 110 кВ
Тип | Sном, МВА | Каталожные данные | [8 empty] | Расчетные данные
|  | Uном, обмоток, кВ |  |  | Uк,% |  |  | ∆Рк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ∆Qх, кВАр
|  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
ТМТН-6300/110 | 6.3 | 115 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 17 | 6 | 58 | 14 | 1.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 225.7 | 0 | 131.2 | 75.6
ТДТН-10000/110 | 10 | 115 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 17 | 6 | 76 | 17 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 142.2 | 0 | 82.7 | 110
ТДТН-16000/110* | 16 | 115 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 17 | 6 | 100 | 23 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 88.9 | 0 | 52 | 160
ТДТН-25000/110 | 25 | 115 | 11;38,5 | 6,6;11 | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 140 | 31 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 56.9 | 0 | 35.7 | 175
ТДТНЖ-25000/110 | 25 | 115 | 38,5;27,5 | 6,6;11; 27,5 | 10,5(17) | 17(10,5) | 6 | 140 | 42 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 57 | 0(33) | 33(0) | 225
ТДТН-40000/110* | 40 | 115 | 11;22;38, 5 | 6,6;11 | 10,5(17) | 17(10,5) | 6 | 200 | 43 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 35.5 | 0(22,3) | 22,3(0) | 240
ТДТНЖ-40000/110 | 40 | 115 | 27,5;35,5 | 6,6;11; 27,5 | 10,5(17) | 17(10,5) | 6 | 200 | 63 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 35.5 | 0(20,7) | 20,7(0) | 320
ТДТН(ТДЦНТ) -63000/110* | 63 | 115 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 17 | 6.5 | 290 | 56 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22 | 0 | 13.6 | 441
ТДТН(ТДЦТН, ТДЦТНК) -80000/110* | 80 | 115 | 38.5 | 6,6;11 | 11(17) | 18,5(10,5) | 7(6,5) | 390 | 82 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18,6(21,7) | 0(10,7) | 11,9(0) | 480
* При Хт обмотки СН, равном нулю, обмотки НН изготавливаются с Uном, равным 6,3 или 10,5 кВ.
Примечание. Все трансформаторы имеют РПН ±9*1,78% в нейтрали ВН за исключением трансформатора ТНДТЖ-40000 с РПН ±8*1,5% на ВН.
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 150 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  |  | ВН | НН
ТДН-16000/150 | 16 | ±8*1,5% | 158 | 6,6;11 | 11 | 85 | 21 | 0.8 | 8.3 | 172 | 128
ТРДН-32000/150 | 32 | ±8*1,5% | 158 | 6,3/6,3;6,3/10,510,5/10,5 | 10.5 | 145 | 35 | 0.7 | 3.54 | 82 | 224
ТРДН-63000/150 | 63 | ±8*1,5% | 158 | 6,3/6,3;6,3/10,510,5/10,5 | 10.5 | 235 | 59 | 0.65 | 1.48 | 41.6 | 410
ТЦ (ТДЦ)-250000/150 | 250 | - | 165 | 10,5;13,8;15,75 | 11 | 640 | 190 | 0.5 | 0.3 | 12 | 1250
Примечанме. Регулирование напряжения осуществляется за счет РПН в нейтрали ВН (трансформаторы 16-63 МВА) или ПБВ (трансформатор 250МВА).
Трехфазные трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы 150 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [10 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном, обмоток, кВ |  |  | Uк,% |  |  | ∆Рк, кВт |  |  | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ∆Qх, кВАр
|  |  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н | ВН | СН | НН |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
ТДТН- 16000/150 | 16 | ±8*1,5% | 158 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 18 | 6 | 96 | - | - | 25 | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 176 | 0 | 103.5 | 160
ТДТН- 25000/150 | 25 | ±8*1,5% | 158 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 18 | 6 | 145 | - | - | 34 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 112.5 | 0 | 67.5 | 225
ТДТНЖ- 25000/150 | 25 | ±8*1,5% | 158 | 27,5; 38,5 | 6,6;11; 27,5 | 18 | 10.5 | 6 | 145 | - | - | 34 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 112.5 | 0 | 67.4 | 225
ТДТН- 40000/150 | 40 | ±8*1,5% | 158 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 18 | 6 | 185 | - | - | 53 | 0.8 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 70 | 0 | 42.2 | 320
ТДТН- 63000/150 | 63 | ±8*1,5% | 158 | 38.5 | 6,6;11 | 10.5 | 18 | 6 | 285 | - | - | 67 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 44.7 | 0 | 26.8 | 431
АТДТНГ-100000/150 | 100 | ±4*2,5% | 158 | 115 | 6.6 | 5.3 | 15 | 15 | 310 | 235 | 230 | 75 | 1.5 | 0.54 | 0.2 | 14.2 | 6.6 | 6.6 | 30.9 | 1500
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 220 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные |  |  |  |  | Расчетные данные
|  |  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  |  | ВН | НН
ТРДН- 40000/220 | 40 | ±8*1,5% | 230 | 11/11; 6,6/6,6 | 12 | 170 | 50 | 0.9 | 5.6 | 158.7 | 360
ТРДЦН-63000/220 | 63 | ±8*1,5% | 230 | 11/11; 6,6/6,6 | 12 | 300 | 82 | 0.8 | 3.9 | 100.7 | 504
ТДЦ- 80000/220 | 80 | ±2*2,5% | 242 | 6,3; 10,5; 13,8 | 11 | 320 | 105 | 0.6 | 2.9 | 80.5 | 480
ТРДЦН-100000/220 | 100 | ±8*1,5% | 230 | 11/11; 38,5 | 12 | 360 | 115 | 0.7 | 1.9 | 63.5 | 700
ТДЦ- 125000/220 | 125 | ±2*2,5% | 242 | 10,5; 13,8 | 11 | 380 | 135 | 0.5 | 1.4 | 51.5 | 625
ТРДЦН-160000/220 | 160 | ±8*1,5% | 230 | 11/11; 38,5 | 12 | 525 | 167 | 0.6 | 1.08 | 39.7 | 960
ТДЦ- 200000/220 | 200 | ±2*2,5% | 242 | 13,8; 15,75; 18 | 11 | 580 | 200 | 0.45 | 0.77 | 32.2 | 900
ТДЦ- 250000/220 | 250 | - | 242 | 13,8; 15,75 | 11 | 650 | 240 | 0.45 | 0.6 | 25.7 | 1125
ТДЦ- 400000/220 | 400 | - | 242 | 13,8; 15,7520 | 11 | 880 | 330 | 0.4 | 0.29 | 16.1 | 1600
ТЦ- 630000/220 | 630 | - | 242 | 15,75; 20 | 12.5 | 1300 | 380 | 0.35 | 0.2 | 11.6 | 2205
ТЦ- 1000000/220 | 1000 | - | 242 | 24 | 11.5 | 2200 | 480 | 0.35 | 0.2 | 6.7 | 3500
Примечания.
1. Регулирование напряжения осуществляется в нейтрали ВН.
2. Трансформаторы с расщепленной обмоткой могут изготавливаться также с нерасщепленной обмоткой НН на 38,5 кВ.
Трехфазные трехобмоточные трансформаторыи автотрансформаторы 220 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные | [10 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном, обмоток, кВ |  |  | Uк,% |  |  | ∆Рк, кВт |  |  | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ∆Qх, кВАр
|  |  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н | ВН | СН | НН |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
ТДТН- 25000/220 | 25 | ±12*1% | 230 | 38.5 | 6,6;11 | 12.5 | 20 | 6.5 | 135 | - | - | 50 | 1.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 275 | 0 | 148 | 300
ТДТНЖ- 25000/220 | 25 | ±8*1,5% | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6;11;27,5 | 12.5 | 20 | 6.5 | 135 | - | - | 50 | 1.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 275 | 0 | 148 | 300
ТДТН- 40000/220 | 40 | ±12*1% | 230 | 38.5 | 6,6;11 | 12.5 | 22 | 9.5 | 220 | - | - | 55 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 165 | 0 | 125 | 440
ТДТНЖ- 40000/220 | 40 | ±8*1,5% | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6;11;27,5 | 12.5 | 22 | 9.5 | 240 | - | - | 66 | 1.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 165 | 0 | 125 | 440
АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | ±6*2% | 230 | 121 | 6,6;11;27,5; 38,5 | 11 | 35.7 | 21.9 | 215 | - | - | 45 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 104 | 0 | 195.6 | 315
АТДЦТН-125000/220/110 | 125 | ±6*2% | 230 | 121 | 6,6;11;38,5 | 11 | 45 | 28 | 305 | - | - | 65 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 3.2 | 59.2 | 0 | 131 | 625
АТДЦТН-200000/220/110 | 200 | ±6*2% | 230 | 121 | 6,6;11;15,75;38,5 | 11 | 32 | 20 | 430 | - | - | 125 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 30.4 | 0 | 54.2 | 1000
АТДЦТН-250000/220/110 | 250 | ±6*2% | 230 | 121 | 10,5;38,5 | 11.5 | 33.4 | 20.8 | 520 | - | - | 145 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 25.5 | 0 | 45.1 | 1250
Примечания.
1. Для автотрансформаторов мощность обмотки НН равна 50% от номинальной.
2. Регулирование напряжения осуществляется за счет РПН в нейтрали ВН (±8*1,5%; ±12*1%) или на стороне СН.
Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 330 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования ВН НН | Каталожные данные |  |  |  |  | Расчетные данные
|  |  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  |  | ВН | НН
ТРДНС-40000/330 | 40 | ±8*1,5% | 330 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 11 | 180 | 80 | 1.4 | 12.3 | 299 | 560
ТРДЦН-63000/330 | 63 | ±1,5% | 330 | 6,3/6,3;6,3/10,5;10,5/10,5 | 11 | 265 | 120 | 0.7 | 7.3 | 190 | 441
ТДЦ- 125000/330 | 125 | - | 347 | 10,5;13,8 | 11 | 360 | 145 | 0.5 | 2.78 | 106 | 625
ТДЦ- 200000/330 | 200 | - | 347 | 13,8;15,75;18 | 11 | 560 | 220 | 0.45 | 1.68 | 66.2 | 900
ТДС- 250000/330 | 250 | - | 347 | 13,8;15,75 | 11 | 605 | 240 | 0.45 | 1.2 | 52.9 | 1125
ТЦС- 400000/330, ТДЦ- 400000/330 | 400 | - | 347 | 15,75;20 | 11 | 810 | 365 | 0.4 | 0.6 | 33 | 1600
ТЦ- 630000/330 | 630 | - | 347 | 15,75;20;24 | 11 | 1300 | 405 | 0.35 | 0.4 | 21 | 2205
ТЦ- 1000000/330 | 1000 | - | 347 | 24 | 11.5 | 2200 | 480 | 0.4 | 0.26 | 13.2 | 4000
ТЦ- 1250000/330 | 1250 | - | 347 | 24 | 14 | 2300 | 750 | 0.75 | 0.2 | 10.6 | 5375
Трехфазные и однофазные автотрансформаторы 330 кВ
Тип | Sном, МВА | Каталожные данные | [10 empty] | Расчетные данные
|  | Uном, обмоток, кВ |  |  | Uк,% |  |  | ∆Рк, кВт |  |  | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ∆Qх, кВАр
|  | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н | ВН | СН | НН |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
АТДЦТН-125000/330/110 | 125 | 330 | 115 | 6,3;10,5; 15,75;38,5 | 10 | 35 | 24 | 370 | - | - | 115 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 91.5 | 0 | 213.4 | 625
АТДЦТН-200000/330/110 | 200 | 330 | 115 | 6,6;10,5;38,5 | 10 | 34 | 22.5 | 600 | - | - | 180 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 58.5 | 0 | 126.6 | 1000
АТДЦТН-250000/330/110 | 250 | 330 | 158 | 10,5;38,5 | 10.5 | 54 | 42 | 660 | 490 | 400 | 165 | 0.5 | 1.07 | 0.08 | 4.3 | 49 | 0 | 186.2 | 1250
АТДЦТН-240000/330/110 | 240 | 330 | 242 | 11;38,5 | 7,3/ 9,6 | 70/ 74 | 60 | 430/560 | 260 | 250 | 130 | 0.5 | 0,4/ 0,53 | 0,4/ 0,53 | 7,3/ 7,2 | 39,2/ 59,2 | 0 | 278,4/ 312,1 | 1200
АТДЦН-400000/330/110 | 400 | 330 | - | 165 | - | 11.3 | - | - | 750 | - | 180 | 0.3 | 0.51 | - | 0.51 | - | 0 | 30.8 | 1200
АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 330/√3 | 230/√3 | 10,5;38,5 | 9 | 60.4 | 48.5 | 280 | 125 | 105 | 55 | 0.15 | 0.62 | 0 | 3.5 | 28.7 | 0 | 136.5 | 599
Примечания.
1. Для автотрансформаторов мощность обмотки НН составляет 50% номинальной, за исключением автотрансформаторов мощностью 200 и 250, 240 и 133 МВА, для которых она составляет 40 и 25% номинальной соответственно.
2. Регулирование напряжения осуществляется на стороне СН за счет РПН ±6*2%, за исключением автотрансформатора мощностью 240 МВА, который регулирования не имеет.
Трехфазные и однофазные двухобмоточные трансформаторы 500-750 кВ (без РПН и ПБВ)
Тип | Sном, МВА | Каталожные данные | [5 empty] | Расчетные данные
|  | Uном обмоток |  | Uк,% | ΔРк, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом | Хт, Ом | ΔQх, кВАр
|  | ВН | НН
ТДЦ-250000/500, ТЦ- 250000/500 | 250 | 525 | 15.75 | 13 | 600 | 250 | 0.45 | 2.65 | 143 | 1125
ТДЦ-400000/500, ТЦ- 400000/500 | 400 | 525 | 13,8; 15,75;20 | 13 | 800 | 350 | 0.4 | 1.4 | 89.5 | 1600
ТЦ- 630000/500 | 630 | 525 | 15,75; 20;24 | 14 | 1300 | 500 | 0.35 | 0.9 | 61.3 | 2205
ТЦ- 1000000/500 | 1000 | 525 | 24 | 14.5 | 2000 | 600 | 0.38 | 0.55 | 40 | 3800
ОЦ- 533000/500* | 533 | 525/√3 | 15,75;24 | 13.5 | 1400 | 300 | 0.3 | 0.45 | 23.3 | 4797
ОРЦ-417000/750* | 417 | 787/√3 | 20;24 | 14 | 800 | 400 | 0.3 | 0.96 | 69.3 | 3753
*Обмотка НН выполняется расщепленной на две мощностью 50% каждая.
Трехфазные и однофазные автотрансформаторы 500-750-1150 кВ
Тип | Sном, МВА | Пределы регулирования | Каталожные данные | [11 empty] | Расчетные данные
|  |  | Uном, обмоток, кВ |  |  | S обмоток, % |  |  | Uк,% |  |  | ∆Рк внсн, кВт | Рх, кВт | Iх, % | Rт, Ом |  |  | Хт, Ом |  |  | ∆Qх, кВАр
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н |  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
АТДЦТН-250000/500/110: выпуска до 1985г/после1985г. | 250 | ±8*1,4% | 500 | 121 | 11;38,5 | 100 | 100 | 40 | 10,5/13 | 24/33 | 13/18,5 | 550/640 | 270/230 | 0,45/0,45 | 1,7/2,28 | 0,47/0,28 | 3,52/5,22 | 107,5/137,5 | 0 | 132,5/192,5 | 1125/1125
АТДЦТН-500000/500/220 | 500 | +8*1%-8*1,25% | 500 | - | 230 | 100 | - | 100 | 11.5 | - | - | 1050 | 230 | 0.3 | 1,05/0,65 | 1,05/0,32 | - /2,8 | 57.5 | 0 | - | 1500
АОДЦТН-167000/500/220 | 167 | ±6*2,1% | 500/√3 | 230/√3 | 11;13,8;15,75;20;38,5 | 100 | 100 | 30;40; 50 | 11 | 35 | 21.5 | 325 | 125 | 0.4 | 0,58/0,66 | 0,39/0,31 | 2,9/2,7 | 61.1 | 0 | 113.5 | 2004
АОДЦТН-167000/500/220 | 167 | ±8*1,5% | 500/√3 | 330/√3 | 10,5;38,7 | 100 | 100 | 20 | 9.5 | 67 | 61 | 320 | 70 | 0.3 | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 38.8 | 0 | 296 | 1503
АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | ±8*1,4% | 500/√3 | 230/√3 | 10,5;15,5; 20,2; 38,6 | 100 | 100 | 25;30; 45 | 11.5 | 37 | 23 | 490 | 150 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 1,12;0,6 | 39.8 | 0 | 75.6 | 2803
АОДЦТН-267000/750/220 | 267 | ±10% на СН | 750/√3 | 230/√3 | 10.5 | 100 | 100 | 30 | 13 | 32 | 17 | 600 | 250 | 0.4 | 0.79 | 0.79 | 2.63 | 98.3 | 0 | 126.4 | 3204
АОДЦТН-333000/750/330 | 333 | ±10% на СН | 750/√3 | 330/√3 | 15.75 | 100 | 100 | 36 | 10 | 28 | 17 | 580 | 250 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 1.36 | 59.1 | 0 | 98.5 | 3497
АОДЦТН-417000/750/500 | 417 | ±5% на ВН | 750/√3 | 500/√3 | 10,5;15,75 | 100 | 100 | 12;8 | 11.5 | 81 | 68 | 700 | 280 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 2,2; 3,24 | 55.1 | 0 | 309 | 2502
АОДЦТ-667000/1150/500 | 667 | - | 1150/√3 | 500/√3 | 20 | 100 | 100 | 27 | 11.5 | 35 | 22 | 1250 | 350 | 0.35 | 0.83 | 0.42 | 3.7 | 80.9 | 0 | 150.4 | 7004