## ВЛ-110кВ_СТЭЦ-ПС_Мера
Баланс по ВЛ-110 кВ Северная ТЭЦ - ПС Мера. Дискретность 1 час
Входные данные | [10 empty] | Отчетные потери |  | Технические потери | [12 empty] | Фактический небаланс |  | Произведение относительной суммарной погрешности и доли ЭЭ через ИКЭЭ |  | Допустимый небаланс |  |  |  |  | Нормативные потери |  |  | 1. Контроль геометрии профиля графика потребления мощности
ВЛ-110 кВ Северная ТЭЦ - ПС Мера | ИКЭЭ (id) | №1 | №2 | cosϕнагр | 0.8 | Данные систем АИИС КУЭ | [32 empty] | Отдача с шин 110 кВ Северной ТЭЦ Приём на шины 10 кВ ПС 110 кВ Мера Отдача с шин 10 кВ ПС 110 кВ Мера
|  | СТЭЦ | ПС Мера | ПС | ПС Мера
| СЧ | 0.5 | 0.5 | Rт в, Ом | 1.5
| ТН | 0.25 | 0.25 | Rвл, Ом | 2.15
| ТТ | 0.5 | 0.5 | ΔPхх, кВт | 31
| КЛ | 0.5 | 0.5 | ΔPк вл, кВт | 9.177
| δдоп, % | 0.99153 | 0.99153
Дата | Время |  |  | U, кВ |  | Прием Северная ТЭЦ — ПС Мера, кВт·ч | Прием ПС Мера 10 кВ Т1, кВт·ч | ТСН-1, кВт·ч | Суммарный Полезный Отпуск, кВт·ч | Отдача ПС Мера 10 кВ, кВт·ч | Отчетные потери, кВт·ч | % отчетные потери | Потери ХХ Т, кВт·ч | Потери ХХ Т, % | Потери нагр Т, кВт·ч | Потери нагр Т, % | Потери ∑ Т, кВт·ч | Поток мощности через Т, кВт | Потери на корону ВЛ, кВт·ч | Потери на корону ВЛ, % | Потери нагр ВЛ, кВт·ч | Потери нагр ВЛ, % | Потери ∑ ВЛ, кВт·ч | Технические потери, кВт·ч | % технические потери | Фактический небаланс, кВт·ч | % Фактический небаланс | №1 (Прием СТЭЦ) | №2 (Прием 10 кВ - ПС Мера) | Допустимый небаланс, кВт·ч | Допустимый небаланс (для постороения), кВт·ч | ± % допустимый небаланс | + % допустимый небаланс (для построения) | − % допустимый небаланс (для построения) | Нормативные потери, кВт·ч | % нормативые потери |  |  |  | № | Параметр | Показатель | ВЛ_110 кВ_СевернаяТЭЦ-ПС_Мера__Нобярь (15-30)
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [6 empty] | Значение, кВт·ч | %
[6 empty] | 4: Wпэ; 7: Wпоэ; 9: ΔWотч; 10: %; 22: ΔWтех; 23: %; 24: Нбфакт; 25: %; 28: НБдоп; 29: - НБдоп; 30: %; 31: %; 32: %; 33: ΔWнорм; 34: % |  |  |  | 1 | Поступление электроэнергии в сеть, в т.ч.: | WПЭ | 6498008
15.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.2467 | 21.2467 | 11927.3754 | -21.2467 | 0% | 31 | 77.16% | 8.3597e-05 | 0.0002081% | 31.0001 | 21.2468 | 9.177 | 22.84% | 0.00011982 | 0.0002982% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.4239 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  | 2. Отчётные потери электроэнергии: |  | 1.1 | от электростанций | WГ | 6498008
15.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.4186 | 21.4186 | 11884.1242 | -21.4186 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4955e-05 | 0.0002115% | 31.0001 | 21.4187 | 9.177 | 22.84% | 0.00012177 | 0.0003031% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.5958 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 1.2 | от смежных сетевых предприятий | WЭС | 0
15.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 22 | 0 | 21.5182 | 21.5182 | 11671.5028 | 0.4818 | 2.19% | 31 | 77.16% | 8.5747e-05 | 0.0002134% | 31.0001 | 21.5183 | 9.177 | 22.84% | 0.0001229 | 0.0003059% | 9.1771 | 40.1772 | 182.6% | -39.6954 | -180.4% | 0.99153 | 0 | 0.21814 | -0.21814 | 0.99153 | 0.9915% | -0.9915% | 40.3953 | 183.6% |  |  |  | 2 | Отпущено электроэнергии из сети | WОС | 0
15.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.2715 | 21.2715 | 11733.8363 | -21.2715 | 0% | 31 | 77.16% | 8.3792e-05 | 0.0002086% | 31.0001 | 21.2716 | 9.177 | 22.84% | 0.0001201 | 0.0002989% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.4487 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 3 | Сальдо электроэнергии по сети | WСЭ | 6498008
15.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.3037 | 21.3037 | 11895.6095 | -21.3037 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4046e-05 | 0.0002092% | 31.0001 | 21.3038 | 9.177 | 22.84% | 0.00012047 | 0.0002998% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.4809 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 4 | Полезный отпуск электроэнергии, в т.ч.: | WПОЭ | 6369893.934
15.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.33 | 21.33 | 11912.7112 | -21.33 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4253e-05 | 0.0002097% | 31.0001 | 21.3301 | 9.177 | 22.84% | 0.00012076 | 0.0003006% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.5072 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 4.1 | отпуск электроэнергии потребителям | WОП | 6368742.9186
15.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.3884 | 21.3884 | 12017.3921 | -21.3884 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4715e-05 | 0.0002109% | 31.0001 | 21.3885 | 9.177 | 22.84% | 0.00012143 | 0.0003022% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.5656 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 4.2 | собственные нужды | WСН | 1151.0154
15.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.4335 | 21.4335 | 12055.3031 | -21.4335 | 0% | 31 | 77.16% | 8.5073e-05 | 0.0002117% | 31.0001 | 21.4336 | 9.177 | 22.84% | 0.00012194 | 0.0003035% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.6107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 4.3 | производственные нужды | WПН | 0
15.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.3803 | 21.3803 | 12211.3704 | -21.3803 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4651e-05 | 0.0002107% | 31.0001 | 21.3804 | 9.177 | 22.84% | 0.00012133 | 0.000302% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.5575 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 4.4 | хозяйственные нужды | WХН | 0
15.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.3947 | 21.3947 | 13133.1311 | -21.3947 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4766e-05 | 0.000211% | 31.0001 | 21.3948 | 9.177 | 22.84% | 0.0001215 | 0.0003024% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.572 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 5 | Отчётные потери электроэнергии | ΔWОТЧ | 128114.066 | 1.972%
15.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 20.6292 | 20.6292 | 13767.0939 | -20.6292 | 0% | 31 | 77.16% | 7.8808e-05 | 0.0001962% | 31.0001 | 20.6292 | 9.177 | 22.84% | 0.00011296 | 0.0002812% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -60.8064 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  | Показатель отчетных потерь: Отчетные потери, [кВт·ч] |  | 6 | Технические потери электроэнергии | ΔWТЕХ | 70884.9845 | 1.091%
15.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.0374 | 22.0374 | 13822.6031 | -22.0374 | 0% | 31 | 77.16% | 8.9935e-05 | 0.0002238% | 31.0001 | 22.0375 | 9.177 | 22.84% | 0.00012891 | 0.0003208% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.2147 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 6.1 | потери в трансформаторах | ΔWТР | 34612.2336 | 0.5327%
15.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.665 | 22.665 | 13665.7563 | -22.665 | 0% | 31 | 77.16% | 9.513e-05 | 0.0002368% | 31.0001 | 22.6651 | 9.177 | 22.84% | 0.00013635 | 0.0003394% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.8422 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 6.1.1 | потери в трансформаторах холостого хода | ΔWТР ХХ | 11935 | 0.1837%
15.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.7107 | 22.7107 | 13500.5388 | -22.7107 | 0% | 31 | 77.16% | 9.5514e-05 | 0.0002377% | 31.0001 | 22.7108 | 9.177 | 22.84% | 0.0001369 | 0.0003408% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.888 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 6.1.2 | потери в трансформаторах нагрузочные | ΔWТР НАГР | 22677.2336 | 0.349%
15.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 22 | 0 | 22.6509 | 22.6509 | 13747.3759 | -0.65086 | -2.958% | 31 | 77.16% | 9.5011e-05 | 0.0002365% | 31.0001 | 22.651 | 9.177 | 22.84% | 0.00013618 | 0.000339% | 9.1771 | 40.1772 | 182.6% | -40.8281 | -185.6% | 0.99153 | 0 | 0.21814 | -0.21814 | 0.99153 | 0.9915% | -0.9915% | 40.3954 | 183.6% |  |  |  | 6.2 | потери в линиях | ΔWЛ | 36272.7509 | 0.5582%
15.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.2409 | 22.2409 | 13897.4456 | -22.2409 | 0% | 31 | 77.16% | 9.1603e-05 | 0.000228% | 31.0001 | 22.241 | 9.177 | 22.84% | 0.0001313 | 0.0003268% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.4181 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% | ВЛ-110 кВ Северная ТЭЦ - ПС Мера |  |  | 6.2.1 | потери в линиях на корону | ΔWЛ ХХ | 3533.145 | 0.05437%
15.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.327 | 22.327 | 13809.2795 | -22.327 | 0% | 31 | 77.16% | 9.2314e-05 | 0.0002298% | 31.0001 | 22.3271 | 9.177 | 22.84% | 0.00013232 | 0.0003293% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.5042 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 6.2.2 | потери в линиях нагрузочные | ΔWЛ НАГР | 32739.6059 | 0.5038%
15.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.4873 | 22.4873 | 13545.0653 | -22.4873 | 0% | 31 | 77.16% | 9.3644e-05 | 0.0002331% | 31.0001 | 22.4874 | 9.177 | 22.84% | 0.00013422 | 0.0003341% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.6646 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 7 | Коммерческие потери | ΔW комм | 57229.0815 | 0.8807%
15.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.6035 | 22.6035 | 13221.0476 | -22.6035 | 0% | 31 | 77.16% | 9.4615e-05 | 0.0002355% | 31.0001 | 22.6036 | 9.177 | 22.84% | 0.00013562 | 0.0003375% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.7808 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 8 | Фактический небаланс | НБ факт | 57229.0815 | 0.8807%
15.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.5902 | 22.5902 | 13056.8173 | -22.5902 | 0% | 31 | 77.16% | 9.4503e-05 | 0.0002352% | 31.0001 | 22.5903 | 9.177 | 22.84% | 0.00013546 | 0.0003371% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.7674 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 9 | Допустимый небаланс | НБДОП | 90215.2967 | 1.388%
15.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.6931 | 22.6931 | 12721.4959 | -22.6931 | 0% | 31 | 77.16% | 9.5366e-05 | 0.0002374% | 31.0001 | 22.6932 | 9.177 | 22.84% | 0.00013669 | 0.0003402% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.8703 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  |  |  | 10 | Нормативные потери | ΔWНОРМ | 161100.2812 | 2.479%
15.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.0257 | 23.0257 | 12337.2211 | -23.0257 | 0% | 31 | 77.16% | 9.8182e-05 | 0.0002444% | 31.0001 | 23.0258 | 9.177 | 22.84% | 0.00014073 | 0.0003503% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2029 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
15.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.1456 | 23.1456 | 12051.5948 | -23.1456 | 0% | 31 | 77.16% | 9.9207e-05 | 0.0002469% | 31.0001 | 23.1457 | 9.177 | 22.84% | 0.0001422 | 0.0003539% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.3228 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
15.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.5984 | 23.5984 | 11896.9626 | -23.5984 | 0% | 31 | 77.16% | 0.00010313 | 0.0002567% | 31.0001 | 23.5985 | 9.177 | 22.84% | 0.00014782 | 0.0003679% | 9.1771 | 40.1773 | 0% | -63.7756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1773 | 0%
16.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.4133 | 22.4133 | 11964.0846 | -22.4133 | 0% | 31 | 77.16% | 9.3029e-05 | 0.0002315% | 31.0001 | 22.4134 | 9.177 | 22.84% | 0.00013334 | 0.0003319% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.5906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
16.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 20.8084 | 20.8084 | 11960.8845 | -20.8084 | 0% | 31 | 77.16% | 8.0183e-05 | 0.0001996% | 31.0001 | 20.8085 | 9.177 | 22.84% | 0.00011493 | 0.0002861% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -60.9856 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  | 3. Структура отчётных потерь электроэнергии:
16.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.2572 | 21.2572 | 11820.8869 | -21.2572 | 0% | 31 | 77.16% | 8.3679e-05 | 0.0002083% | 31.0001 | 21.2573 | 9.177 | 22.84% | 0.00011994 | 0.0002985% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.4344 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0% |  | Технические потери Коммерческие потери |  | № | Состав технических потерь
16.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 1760 | 1724.2844 | 22.5155 | 1746.7999 | 11804.7745 | 13.2001 | 0.75% | 31 | 74.6% | 0.56506 | 1.36% | 31.5651 | 1747.365 | 9.177 | 22.09% | 0.81044 | 1.95% | 9.9874 | 41.5525 | 2.361% | -28.3524 | -1.611% | 0.99153 | 0.97141 | 24.4301 | -24.4301 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 65.9826 | 3.749% |  |  |  |  | Параметр | Показатель | Значение, кВт·ч | %
16.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 19448 | 19080.1826 | 20.8691 | 19101.0517 | 16047.0025 | 346.9483 | 1.784% | 31 | 15.1% | 67.5648 | 32.91% | 98.5648 | 19168.6166 | 9.177 | 4.471% | 97.5293 | 47.51% | 106.7063 | 205.2711 | 1.055% | 141.6772 | 0.7285% | 0.99153 | 0.97277 | 270.1392 | -270.1392 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 475.4104 | 2.445% |  |  |  | 6 | Технические потери электроэнергии | ΔWТЕХ | 70884.9845
16.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 20042 | 19638.7332 | 0.10083 | 19638.834 | 16691.1087 | 403.166 | 2.012% | 31 | 14.44% | 71.4229 | 33.26% | 102.4229 | 19710.257 | 9.177 | 4.274% | 103.1188 | 48.03% | 112.2958 | 214.7188 | 1.071% | 188.4472 | 0.9403% | 0.99153 | 0.97158 | 278.222 | -278.222 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 492.9408 | 2.46% |  |  |  | 6.1 | потери в трансформаторах | ΔWТР | 34612.2336 | 48.83%
16.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 19448 | 19087.8694 | 0.10086 | 19087.9703 | 16722.0295 | 360.0297 | 1.851% | 31 | 15.12% | 67.4723 | 32.91% | 98.4723 | 19155.4426 | 9.177 | 4.476% | 97.3953 | 47.5% | 106.5723 | 205.0446 | 1.054% | 154.9851 | 0.7969% | 0.99153 | 0.97317 | 270.1926 | -270.1926 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 475.2372 | 2.444% |  |  |  | 6.1.1 | потери в трансформаторах холостого хода | ΔWТР ХХ | 11935 | 16.84%
16.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 19800 | 19411.4296 | 0.10083 | 19411.5304 | 16935.0885 | 388.4696 | 1.962% | 31 | 14.71% | 69.7792 | 33.12% | 100.7792 | 19481.3096 | 9.177 | 4.356% | 100.7372 | 47.81% | 109.9142 | 210.6933 | 1.064% | 177.7762 | 0.8979% | 0.99153 | 0.97207 | 274.9308 | -274.9308 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 485.6241 | 2.453% |  |  |  | 6.1.2 | потери в трансформаторах нагрузочные | ΔWТР НАГР | 22677.2336 | 31.99%
16.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 20438 | 20058.4358 | 0.1008 | 20058.5366 | 17476.2634 | 379.4634 | 1.857% | 31 | 13.95% | 74.5083 | 33.52% | 105.5083 | 20133.0449 | 9.177 | 4.129% | 107.5901 | 48.4% | 116.7671 | 222.2754 | 1.088% | 157.188 | 0.7691% | 0.99153 | 0.97311 | 283.9391 | -283.9391 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 506.2146 | 2.477% |  |  |  | 6.2 | потери в линиях | ΔWЛ | 36272.7509 | 51.17%
16.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 21582 | 21168.542 | 0.10083 | 21168.6428 | 18477.5669 | 413.3572 | 1.915% | 31 | 12.76% | 82.9836 | 34.14% | 113.9836 | 21251.6264 | 9.177 | 3.776% | 119.8775 | 49.32% | 129.0545 | 243.0381 | 1.126% | 170.319 | 0.7892% | 0.99153 | 0.97253 | 299.7446 | -299.7446 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 542.7827 | 2.515% |  |  |  | 6.2.1 | потери в линиях на корону | ΔWЛ ХХ | 3533.145 | 4.984%
16.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 22616 | 22156.121 | 0.10064 | 22156.2216 | 19414.3032 | 459.7784 | 2.033% | 31 | 11.81% | 90.9071 | 34.64% | 121.9071 | 22247.1287 | 9.177 | 3.497% | 131.3716 | 50.05% | 140.5486 | 262.4556 | 1.16% | 197.3227 | 0.8725% | 0.99153 | 0.97136 | 313.9207 | -313.9207 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 576.3763 | 2.549% |  |  |  | 6.2.2 | потери в линиях нагрузочные | ΔWЛ НАГР | 32739.6059 | 46.19%
16.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 23144 | 22653.635 | 0.09164 | 22653.7266 | 19654.4449 | 490.2734 | 2.118% | 31 | 11.37% | 95.0354 | 34.87% | 126.0354 | 22748.7621 | 9.177 | 3.367% | 137.3628 | 50.39% | 146.5398 | 272.5752 | 1.178% | 217.6982 | 0.9406% | 0.99153 | 0.97052 | 321.1126 | -321.1126 | 1.3875 | 1.387% | -1.387% | 593.6878 | 2.565%
16.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 22792 | 22332.648 | 0.0888 | 22332.7368 | 19464.7106 | 459.2632 | 2.015% | 31 | 11.65% | 92.3613 | 34.72% | 123.3613 | 22425.0981 | 9.177 | 3.45% | 133.4818 | 50.18% | 142.6588 | 266.0201 | 1.167% | 193.2431 | 0.8479% | 0.99153 | 0.97154 | 316.3922 | -316.3922 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 582.4123 | 2.555%
16.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 22374 | 21928.583 | 0.08642 | 21928.6694 | 19434.8939 | 445.3306 | 1.99% | 31 | 12.02% | 89.0494 | 34.53% | 120.0494 | 22017.7188 | 9.177 | 3.558% | 128.6762 | 49.89% | 137.8532 | 257.9025 | 1.153% | 187.4281 | 0.8377% | 0.99153 | 0.97179 | 310.6278 | -310.6278 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 568.5304 | 2.541%
16.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 22726 | 22244.267 | 0.08645 | 22244.3534 | 19157.554 | 481.6466 | 2.119% | 31 | 11.73% | 91.6317 | 34.68% | 122.6317 | 22335.9852 | 9.177 | 3.473% | 132.4231 | 50.12% | 141.6001 | 264.2318 | 1.163% | 217.4148 | 0.9567% | 0.99153 | 0.97051 | 315.3115 | -315.3115 | 1.3874 | 1.387% | -1.387% | 579.5432 | 2.55%
16.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 22726 | 22259.024 | 0.08642 | 22259.1104 | 19218.2562 | 466.8896 | 2.054% | 31 | 11.72% | 91.7533 | 34.69% | 122.7533 | 22350.8638 | 9.177 | 3.469% | 132.5996 | 50.13% | 141.7766 | 264.5299 | 1.164% | 202.3597 | 0.8904% | 0.99153 | 0.97115 | 315.4138 | -315.4138 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 579.9437 | 2.552%
16.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 23078 | 22593.293 | 0.0864 | 22593.3794 | 19450.4388 | 484.6206 | 2.1% | 31 | 11.42% | 94.5298 | 34.84% | 125.5298 | 22687.9092 | 9.177 | 3.382% | 136.6288 | 50.35% | 145.8058 | 271.3356 | 1.176% | 213.285 | 0.9242% | 0.99153 | 0.9707 | 320.2264 | -320.2264 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 591.562 | 2.563%
16.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 23276 | 22788.513 | 0.08642 | 22788.5994 | 19154.4229 | 487.4006 | 2.094% | 31 | 11.26% | 96.1704 | 34.93% | 127.1704 | 22884.7698 | 9.177 | 3.333% | 139.0102 | 50.48% | 148.1872 | 275.3576 | 1.183% | 212.043 | 0.911% | 0.99153 | 0.97076 | 322.9834 | -322.9834 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 598.341 | 2.571%
16.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 23474 | 22982.644 | 0.08649 | 22982.7305 | 18909.1549 | 491.2695 | 2.093% | 31 | 11.1% | 97.8159 | 35.01% | 128.8159 | 23080.5464 | 9.177 | 3.285% | 141.3988 | 50.61% | 150.5758 | 279.3917 | 1.19% | 211.8778 | 0.9026% | 0.99153 | 0.97077 | 325.7328 | -325.7328 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 605.1245 | 2.578%
16.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 23474 | 21832.8088 | 0.08644 | 21832.8952 | 18754.3934 | 1641.1048 | 6.991% | 31 | 12.11% | 88.2732 | 34.48% | 119.2732 | 21921.1684 | 9.177 | 3.585% | 127.5501 | 49.82% | 136.7271 | 256.0003 | 1.091% | 1385.1044 | 5.901% | 0.99153 | 0.9222 | 317.8613 | -317.8613 | 1.3541 | 1.354% | -1.354% | 573.8616 | 2.445%
16.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 22880 | 22420.988 | 0.08667 | 22421.0747 | 18355.7452 | 458.9253 | 2.006% | 31 | 11.58% | 93.0934 | 34.76% | 124.0934 | 22514.1681 | 9.177 | 3.427% | 134.5443 | 50.24% | 143.7213 | 267.8147 | 1.171% | 191.1106 | 0.8353% | 0.99153 | 0.97163 | 317.6284 | -317.6284 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 585.4431 | 2.559%
16.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 22088 | 21643.13 | 0.09512 | 21643.2251 | 17944.1402 | 444.7749 | 2.014% | 31 | 12.29% | 86.7461 | 34.39% | 117.7461 | 21729.9713 | 9.177 | 3.638% | 125.3348 | 49.69% | 134.5118 | 252.258 | 1.142% | 192.5169 | 0.8716% | 0.99153 | 0.97156 | 306.6215 | -306.6215 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 558.8794 | 2.53%
16.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 21406 | 20976.8736 | 0.10066 | 20976.9743 | 17585.2045 | 429.0257 | 2.004% | 31 | 12.95% | 81.4877 | 34.04% | 112.4877 | 21058.4619 | 9.177 | 3.834% | 117.7082 | 49.17% | 126.8852 | 239.3729 | 1.118% | 189.6529 | 0.886% | 0.99153 | 0.97165 | 297.168 | -297.168 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 536.5409 | 2.506%
16.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 20834 | 20418.057 | 0.10083 | 20418.1578 | 17341.1743 | 415.8422 | 1.996% | 31 | 13.54% | 77.2039 | 33.73% | 108.2039 | 20495.3618 | 9.177 | 4.01% | 111.4974 | 48.71% | 120.6744 | 228.8783 | 1.099% | 186.9639 | 0.8974% | 0.99153 | 0.97173 | 289.2391 | -289.2391 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 518.1174 | 2.487%
17.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 20086 | 19697.8206 | 0.1008 | 19697.9214 | 16976.5867 | 388.0786 | 1.932% | 31 | 14.37% | 71.8534 | 33.3% | 102.8534 | 19769.7748 | 9.177 | 4.253% | 103.7425 | 48.08% | 112.9195 | 215.7729 | 1.074% | 172.3057 | 0.8578% | 0.99153 | 0.97236 | 278.9437 | -278.9437 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 494.7166 | 2.463%
17.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 19910 | 19506.7858 | 0.10083 | 19506.8866 | 16923.0243 | 403.1134 | 2.025% | 31 | 14.6% | 70.4664 | 33.18% | 101.4664 | 19577.353 | 9.177 | 4.321% | 101.7329 | 47.9% | 110.9099 | 212.3763 | 1.067% | 190.7371 | 0.958% | 0.99153 | 0.97145 | 276.3715 | -276.3715 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 488.7478 | 2.455%
17.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 20064 | 19678.02 | 0.10083 | 19678.1208 | 16669.5355 | 385.8792 | 1.923% | 31 | 14.39% | 71.709 | 33.29% | 102.709 | 19749.8298 | 9.177 | 4.26% | 103.5333 | 48.06% | 112.7103 | 215.4193 | 1.074% | 170.4599 | 0.8496% | 0.99153 | 0.97245 | 278.6505 | -278.6505 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 494.0698 | 2.462%
17.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 20042 | 19624.325 | 0.10083 | 19624.4258 | 16633.1765 | 417.5742 | 2.083% | 31 | 14.45% | 71.3182 | 33.25% | 102.3182 | 19695.744 | 9.177 | 4.279% | 102.967 | 48.01% | 112.144 | 214.4622 | 1.07% | 203.112 | 1.013% | 0.99153 | 0.97086 | 278.122 | -278.122 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 492.5842 | 2.458%
17.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 20460 | 20057.884 | 0.10083 | 20057.9848 | 16877.0913 | 402.0152 | 1.965% | 31 | 13.95% | 74.5042 | 33.52% | 105.5042 | 20132.489 | 9.177 | 4.129% | 107.5842 | 48.4% | 116.7612 | 222.2654 | 1.086% | 179.7498 | 0.8785% | 0.99153 | 0.97204 | 284.091 | -284.091 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 506.3564 | 2.475% |  | 4. Структура технических потерь электроэнергии:
17.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 20526 | 20129.6288 | 0.10086 | 20129.7297 | 16906.8529 | 396.2703 | 1.931% | 31 | 13.87% | 75.0382 | 33.56% | 106.0382 | 20204.7678 | 9.177 | 4.105% | 108.358 | 48.47% | 117.535 | 223.5732 | 1.089% | 172.6971 | 0.8414% | 0.99153 | 0.97238 | 285.0563 | -285.0563 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 508.6295 | 2.478% |  | Потери на корону Холостой ход трансформатора Нагрузочные потери в линиях Нагрузочные потери в трансформаторах
17.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 19580 | 19184.0362 | 0.10083 | 19184.137 | 16827.2016 | 395.863 | 2.022% | 31 | 15% | 68.1539 | 32.97% | 99.1539 | 19252.2909 | 9.177 | 4.439% | 98.3826 | 47.59% | 107.5596 | 206.7135 | 1.056% | 189.1495 | 0.966% | 0.99153 | 0.97148 | 271.7947 | -271.7947 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 478.5082 | 2.444%
17.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 20174 | 19781.6298 | 0.10083 | 19781.7306 | 17025.0394 | 392.2694 | 1.944% | 31 | 14.27% | 72.4661 | 33.35% | 103.4661 | 19854.1967 | 9.177 | 4.224% | 104.6304 | 48.16% | 113.8074 | 217.2735 | 1.077% | 174.9958 | 0.8674% | 0.99153 | 0.97224 | 280.1485 | -280.1485 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 497.422 | 2.466%
17.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 20856 | 20462.763 | 0.1008 | 20462.8638 | 17665.6931 | 393.1362 | 1.885% | 31 | 13.5% | 77.5424 | 33.76% | 108.5424 | 20540.4062 | 9.177 | 3.995% | 111.988 | 48.75% | 121.165 | 229.7074 | 1.101% | 163.4288 | 0.7836% | 0.99153 | 0.97283 | 289.7052 | -289.7052 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 519.4126 | 2.49%
17.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 22022 | 21591.624 | 0.10083 | 21591.7248 | 18870.6833 | 430.2752 | 1.954% | 31 | 12.34% | 86.3338 | 34.36% | 117.3338 | 21678.0586 | 9.177 | 3.653% | 124.7367 | 49.65% | 133.9137 | 251.2475 | 1.141% | 179.0277 | 0.8129% | 0.99153 | 0.97215 | 305.7966 | -305.7966 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 557.0441 | 2.529%
17.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 22880 | 22428.743 | 0.10079 | 22428.8438 | 19430.1274 | 451.1562 | 1.972% | 31 | 11.57% | 93.158 | 34.76% | 124.158 | 22522.0018 | 9.177 | 3.425% | 134.6379 | 50.24% | 143.8149 | 267.9729 | 1.171% | 183.1833 | 0.8006% | 0.99153 | 0.97197 | 317.6822 | -317.6822 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 585.6551 | 2.56%
17.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 23210 | 22703.869 | 0.089 | 22703.958 | 19674.4847 | 506.042 | 2.18% | 31 | 11.33% | 95.4574 | 34.89% | 126.4574 | 22799.4154 | 9.177 | 3.354% | 137.9751 | 50.43% | 147.1521 | 273.6095 | 1.179% | 232.4325 | 1.001% | 0.99153 | 0.9699 | 321.9287 | -321.9287 | 1.387 | 1.387% | -1.387% | 595.5382 | 2.566%
17.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 22990 | 22536.95 | 0.08653 | 22537.0365 | 19288.8904 | 452.9635 | 1.97% | 31 | 11.47% | 94.0589 | 34.81% | 125.0589 | 22631.0954 | 9.177 | 3.397% | 135.9454 | 50.32% | 145.1224 | 270.1813 | 1.175% | 182.7822 | 0.7951% | 0.99153 | 0.97199 | 319.2122 | -319.2122 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 589.3935 | 2.564%
17.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 23034 | 22570.071 | 0.08732 | 22570.1583 | 19191.6642 | 463.8417 | 2.014% | 31 | 11.45% | 94.3356 | 34.83% | 125.3356 | 22664.4939 | 9.177 | 3.388% | 136.347 | 50.34% | 145.524 | 270.8595 | 1.176% | 192.9821 | 0.8378% | 0.99153 | 0.97156 | 319.7536 | -319.7536 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 590.6131 | 2.564%
17.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 23650 | 23151.834 | 0.09343 | 23151.9274 | 19383.1562 | 498.0726 | 2.106% | 31 | 10.96% | 99.2614 | 35.08% | 130.2614 | 23251.1889 | 9.177 | 3.243% | 143.4973 | 50.72% | 152.6743 | 282.9357 | 1.196% | 215.1368 | 0.9097% | 0.99153 | 0.97064 | 328.1534 | -328.1534 | 1.3875 | 1.388% | -1.388% | 611.0891 | 2.584%
17.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 23342 | 22851.271 | 0.08654 | 22851.3575 | 19024.3592 | 490.6425 | 2.102% | 31 | 11.21% | 96.7008 | 34.95% | 127.7008 | 22948.0584 | 9.177 | 3.317% | 139.7801 | 50.52% | 148.9571 | 276.6579 | 1.185% | 213.9845 | 0.9167% | 0.99153 | 0.97068 | 323.8863 | -323.8863 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 600.5442 | 2.573%
17.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 23584 | 23097.368 | 0.08648 | 23097.4545 | 19432.1482 | 486.5455 | 2.063% | 31 | 11% | 98.7949 | 35.06% | 129.7949 | 23196.2494 | 9.177 | 3.257% | 142.82 | 50.68% | 151.997 | 281.7919 | 1.195% | 204.7536 | 0.8682% | 0.99153 | 0.97107 | 327.3079 | -327.3079 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 609.0998 | 2.583%
17.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 23496 | 23020.367 | 0.08737 | 23020.4544 | 19165.0209 | 475.5456 | 2.024% | 31 | 11.06% | 98.1373 | 35.03% | 129.1373 | 23118.5917 | 9.177 | 3.275% | 141.8653 | 50.63% | 151.0423 | 280.1796 | 1.192% | 195.366 | 0.8315% | 0.99153 | 0.97145 | 326.1504 | -326.1504 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 606.3299 | 2.581%
17.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 23826 | 23326.214 | 0.09634 | 23326.3103 | 18836.8918 | 499.6897 | 2.097% | 31 | 10.82% | 100.7624 | 35.16% | 131.7624 | 23427.0727 | 9.177 | 3.202% | 145.6765 | 50.83% | 154.8535 | 286.6159 | 1.203% | 213.0738 | 0.8943% | 0.99153 | 0.97073 | 330.6099 | -330.6099 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 617.2258 | 2.591%
17.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 23672 | 23155.29 | 0.08811 | 23155.3781 | 18492.8297 | 516.6219 | 2.182% | 31 | 10.95% | 99.291 | 35.08% | 130.291 | 23254.6691 | 9.177 | 3.243% | 143.5403 | 50.72% | 152.7173 | 283.0083 | 1.196% | 233.6136 | 0.9869% | 0.99153 | 0.96988 | 328.3332 | -328.3332 | 1.387 | 1.387% | -1.387% | 611.3415 | 2.583%
17.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 22924 | 22454.482 | 0.08706 | 22454.5691 | 18184.1293 | 469.4309 | 2.048% | 31 | 11.55% | 93.3718 | 34.78% | 124.3718 | 22547.9409 | 9.177 | 3.418% | 134.9482 | 50.26% | 144.1252 | 268.497 | 1.171% | 200.9339 | 0.8765% | 0.99153 | 0.97122 | 318.1725 | -318.1725 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 586.6695 | 2.559%
17.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 22022 | 21581.1696 | 0.08645 | 21581.256 | 17777.0016 | 440.744 | 2.001% | 31 | 12.35% | 86.2501 | 34.36% | 117.2501 | 21667.5062 | 9.177 | 3.656% | 124.6153 | 49.64% | 133.7923 | 251.0424 | 1.14% | 189.7016 | 0.8614% | 0.99153 | 0.97168 | 305.7241 | -305.7241 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 556.7665 | 2.528%
17.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 21516 | 21100.1406 | 0.08652 | 21100.2271 | 17637.8635 | 415.7729 | 1.932% | 31 | 12.82% | 82.4481 | 34.11% | 113.4481 | 21182.6752 | 9.177 | 3.796% | 119.1009 | 49.27% | 128.2779 | 241.726 | 1.123% | 174.0469 | 0.8089% | 0.99153 | 0.97236 | 298.8025 | -298.8025 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 540.5284 | 2.512%
17.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 21010 | 20600.9186 | 0.08716 | 20601.0058 | 17503.823 | 408.9942 | 1.947% | 31 | 13.35% | 78.5929 | 33.84% | 109.5929 | 20679.5986 | 9.177 | 3.951% | 113.5109 | 48.87% | 122.6879 | 232.2808 | 1.106% | 176.7135 | 0.8411% | 0.99153 | 0.97222 | 291.7546 | -291.7546 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 524.0353 | 2.494%
18.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 20064 | 19653.594 | 0.09384 | 19653.6878 | 17078.7628 | 410.3122 | 2.045% | 31 | 14.42% | 71.531 | 33.27% | 102.531 | 19725.2188 | 9.177 | 4.269% | 103.2755 | 48.04% | 112.4525 | 214.9835 | 1.071% | 195.3287 | 0.9735% | 0.99153 | 0.97125 | 278.4809 | -278.4809 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 493.4644 | 2.459%
18.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 19844 | 19475.0936 | 0.10032 | 19475.1939 | 17000.2136 | 368.8061 | 1.859% | 31 | 14.64% | 70.2376 | 33.16% | 101.2376 | 19545.4315 | 9.177 | 4.333% | 101.4014 | 47.87% | 110.5784 | 211.816 | 1.067% | 156.9901 | 0.7911% | 0.99153 | 0.97309 | 275.6843 | -275.6843 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 487.5003 | 2.457%
18.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 20240 | 19822.9512 | 0.10083 | 19823.052 | 16627.8761 | 416.948 | 2.06% | 31 | 14.22% | 72.7691 | 33.38% | 103.7691 | 19895.8212 | 9.177 | 4.209% | 105.0696 | 48.19% | 114.2466 | 218.0158 | 1.077% | 198.9322 | 0.9829% | 0.99153 | 0.9711 | 280.9027 | -280.9027 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 498.9184 | 2.465%
18.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 20086 | 19679.8516 | 0.10083 | 19679.9524 | 16541.942 | 406.0476 | 2.022% | 31 | 14.39% | 71.7223 | 33.29% | 102.7223 | 19751.6747 | 9.177 | 4.259% | 103.5527 | 48.06% | 112.7297 | 215.452 | 1.073% | 190.5956 | 0.9489% | 0.99153 | 0.97148 | 278.819 | -278.819 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 494.271 | 2.461%
18.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 20262 | 19857.8676 | 0.10086 | 19857.9685 | 16696.5306 | 404.0315 | 1.994% | 31 | 14.18% | 73.0257 | 33.4% | 104.0257 | 19930.9942 | 9.177 | 4.197% | 105.4414 | 48.23% | 114.6184 | 218.6442 | 1.079% | 185.3874 | 0.915% | 0.99153 | 0.97175 | 281.3008 | -281.3008 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 499.9449 | 2.467%
18.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 20042 | 19652.8728 | 0.10083 | 19652.9736 | 16698.7357 | 389.0264 | 1.941% | 31 | 14.42% | 71.5258 | 33.27% | 102.5258 | 19724.4994 | 9.177 | 4.269% | 103.2679 | 48.04% | 112.4449 | 214.9707 | 1.073% | 174.0556 | 0.8685% | 0.99153 | 0.97228 | 278.3202 | -278.3202 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 493.2909 | 2.461%
18.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 19228 | 18866.0452 | 0.10083 | 18866.146 | 16644.4288 | 361.854 | 1.882% | 31 | 15.41% | 65.9132 | 32.76% | 96.9132 | 18932.0593 | 9.177 | 4.561% | 95.1369 | 47.28% | 104.3139 | 201.2272 | 1.047% | 160.6268 | 0.8354% | 0.99153 | 0.97286 | 267.0952 | -267.0952 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 468.3224 | 2.436%
18.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 19294 | 18899.1126 | 0.10083 | 18899.2134 | 16865.5205 | 394.7866 | 2.046% | 31 | 15.36% | 66.1445 | 32.78% | 97.1445 | 18965.3579 | 9.177 | 4.548% | 95.4719 | 47.31% | 104.6489 | 201.7934 | 1.046% | 192.9932 | 1% | 0.99153 | 0.97123 | 267.792 | -267.792 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 469.5854 | 2.434%
18.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 20306 | 19927.24 | 0.10083 | 19927.3408 | 17471.5249 | 378.6592 | 1.865% | 31 | 14.1% | 73.5368 | 33.44% | 104.5368 | 20000.8777 | 9.177 | 4.173% | 106.1822 | 48.29% | 115.3592 | 219.896 | 1.083% | 158.7632 | 0.7819% | 0.99153 | 0.97303 | 282.0939 | -282.0939 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 501.9898 | 2.472%
18.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 21538 | 21131.227 | 0.10031 | 21131.3273 | 18648.8911 | 406.6727 | 1.888% | 31 | 12.79% | 82.6913 | 34.12% | 113.6913 | 21214.0186 | 9.177 | 3.787% | 119.4536 | 49.3% | 128.6306 | 242.3219 | 1.125% | 164.3508 | 0.7631% | 0.99153 | 0.9728 | 299.174 | -299.174 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 541.4959 | 2.514%
18.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 22880 | 22401.461 | 0.08648 | 22401.5475 | 19519.8594 | 478.4525 | 2.091% | 31 | 11.59% | 92.9314 | 34.75% | 123.9314 | 22494.4788 | 9.177 | 3.432% | 134.3091 | 50.22% | 143.4861 | 267.4174 | 1.169% | 211.0351 | 0.9224% | 0.99153 | 0.97079 | 317.4929 | -317.4929 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 584.9103 | 2.556%
18.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 23210 | 22742.724 | 0.08642 | 22742.8104 | 19616.6848 | 467.1896 | 2.013% | 31 | 11.3% | 95.7843 | 34.91% | 126.7843 | 22838.5948 | 9.177 | 3.344% | 138.4498 | 50.45% | 147.6268 | 274.4111 | 1.182% | 192.7785 | 0.8306% | 0.99153 | 0.97156 | 322.1982 | -322.1982 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 596.6093 | 2.57% |  | 5. Фактический и допустимый небаланс:
18.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 23078 | 22600.196 | 0.08642 | 22600.2824 | 19139.8451 | 477.7176 | 2.07% | 31 | 11.42% | 94.5875 | 34.84% | 125.5875 | 22694.87 | 9.177 | 3.38% | 136.7127 | 50.36% | 145.8897 | 271.4772 | 1.176% | 206.2403 | 0.8937% | 0.99153 | 0.971 | 320.2743 | -320.2743 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 591.7515 | 2.564% |  | Фактический небаланс Допустимый небаланс
18.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 22946 | 22478.685 | 0.08642 | 22478.7714 | 19432.9972 | 467.2286 | 2.036% | 31 | 11.52% | 93.5732 | 34.79% | 124.5732 | 22572.3446 | 9.177 | 3.412% | 135.2405 | 50.28% | 144.4175 | 268.9907 | 1.172% | 198.2379 | 0.8639% | 0.99153 | 0.97133 | 318.4962 | -318.4962 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 587.4869 | 2.56%
18.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 22902 | 22443.425 | 0.08642 | 22443.5114 | 19389.4544 | 458.4886 | 2.002% | 31 | 11.56% | 93.2799 | 34.77% | 124.2799 | 22536.7913 | 9.177 | 3.421% | 134.8148 | 50.25% | 143.9918 | 268.2717 | 1.171% | 190.2169 | 0.8306% | 0.99153 | 0.97167 | 317.9399 | -317.9399 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 586.2116 | 2.56%
18.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 23210 | 22720.793 | 0.08642 | 22720.8794 | 19266.6778 | 489.1206 | 2.107% | 31 | 11.32% | 95.5997 | 34.9% | 126.5997 | 22816.4791 | 9.177 | 3.35% | 138.1818 | 50.44% | 147.3588 | 273.9584 | 1.18% | 215.1621 | 0.927% | 0.99153 | 0.97063 | 322.046 | -322.046 | 1.3875 | 1.388% | -1.388% | 596.0045 | 2.568%
18.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 23166 | 22685.75 | 0.08645 | 22685.8364 | 19366.2803 | 480.1636 | 2.073% | 31 | 11.35% | 95.305 | 34.88% | 126.305 | 22781.1415 | 9.177 | 3.359% | 137.7541 | 50.42% | 146.9311 | 273.2361 | 1.179% | 206.9275 | 0.8932% | 0.99153 | 0.97097 | 321.4912 | -321.4912 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 594.7273 | 2.567%
18.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 23298 | 22793.46 | 0.08642 | 22793.5464 | 19070.9912 | 504.4536 | 2.165% | 31 | 11.25% | 96.2122 | 34.93% | 127.2122 | 22889.7586 | 9.177 | 3.332% | 139.0708 | 50.49% | 148.2478 | 275.4599 | 1.182% | 228.9936 | 0.9829% | 0.99153 | 0.97005 | 323.1736 | -323.1736 | 1.3871 | 1.387% | -1.387% | 598.6335 | 2.569%
18.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 23232 | 22745.971 | 0.0864 | 22746.0574 | 18461.5155 | 485.9426 | 2.092% | 31 | 11.29% | 95.8117 | 34.91% | 126.8117 | 22841.8691 | 9.177 | 3.343% | 138.4895 | 50.46% | 147.6665 | 274.4781 | 1.181% | 211.4645 | 0.9102% | 0.99153 | 0.97078 | 322.3765 | -322.3765 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 596.8547 | 2.569%
18.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 23606 | 23108.293 | 0.08642 | 23108.3794 | 18609.4789 | 497.6206 | 2.108% | 31 | 10.99% | 98.8884 | 35.06% | 129.8884 | 23207.2678 | 9.177 | 3.254% | 142.9557 | 50.69% | 152.1327 | 282.0211 | 1.195% | 215.5995 | 0.9133% | 0.99153 | 0.97062 | 327.5396 | -327.5396 | 1.3875 | 1.388% | -1.388% | 609.5607 | 2.582%
18.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 23034 | 22557.278 | 0.08642 | 22557.3644 | 18320.2543 | 476.6356 | 2.069% | 31 | 11.46% | 94.2286 | 34.82% | 125.2286 | 22651.5931 | 9.177 | 3.391% | 136.1918 | 50.33% | 145.3688 | 270.5974 | 1.175% | 206.0381 | 0.8945% | 0.99153 | 0.97101 | 319.6648 | -319.6648 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 590.2623 | 2.563%
18.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 22462 | 22001.309 | 0.0881 | 22001.3971 | 17777.5771 | 460.6029 | 2.051% | 31 | 11.95% | 89.641 | 34.56% | 120.641 | 22091.0381 | 9.177 | 3.538% | 129.5346 | 49.95% | 138.7116 | 259.3526 | 1.155% | 201.2503 | 0.896% | 0.99153 | 0.97119 | 311.7557 | -311.7557 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 571.1083 | 2.543%
18.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 21912 | 21479.468 | 0.08987 | 21479.5579 | 17694.6171 | 432.4421 | 1.974% | 31 | 12.45% | 85.4391 | 34.31% | 116.4391 | 21564.997 | 9.177 | 3.685% | 123.439 | 49.56% | 132.616 | 249.0551 | 1.137% | 183.387 | 0.8369% | 0.99153 | 0.97195 | 304.2393 | -304.2393 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 553.2944 | 2.525%
18.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 21582 | 21140.4376 | 0.09782 | 21140.5354 | 17580.4706 | 441.4646 | 2.046% | 31 | 12.78% | 82.7634 | 34.13% | 113.7634 | 21223.2988 | 9.177 | 3.784% | 119.5582 | 49.3% | 128.7352 | 242.4985 | 1.124% | 198.966 | 0.9219% | 0.99153 | 0.97124 | 299.5495 | -299.5495 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 542.048 | 2.512%
19.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 20790 | 20381.011 | 0.10082 | 20381.1118 | 17272.1189 | 408.8882 | 1.967% | 31 | 13.59% | 76.924 | 33.71% | 107.924 | 20458.0358 | 9.177 | 4.022% | 111.0916 | 48.68% | 120.2686 | 228.1926 | 1.098% | 180.6955 | 0.8691% | 0.99153 | 0.97202 | 288.6705 | -288.6705 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 516.8631 | 2.486%
19.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 20504 | 20101.427 | 0.10083 | 20101.5278 | 17176.2172 | 402.4722 | 1.963% | 31 | 13.9% | 74.828 | 33.55% | 105.828 | 20176.3559 | 9.177 | 4.114% | 108.0535 | 48.44% | 117.2305 | 223.0586 | 1.088% | 179.4136 | 0.875% | 0.99153 | 0.97206 | 284.7048 | -284.7048 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 507.7634 | 2.476%
19.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 20746 | 20347.0572 | 0.1008 | 20347.158 | 16852.1087 | 398.842 | 1.923% | 31 | 13.62% | 76.6679 | 33.69% | 107.6679 | 20423.8259 | 9.177 | 4.033% | 110.7204 | 48.65% | 119.8974 | 227.5653 | 1.097% | 171.2767 | 0.8256% | 0.99153 | 0.97246 | 288.1232 | -288.1232 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 515.6886 | 2.486%
19.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 20724 | 20295.9678 | 0.10083 | 20296.0686 | 16771.9115 | 427.9314 | 2.065% | 31 | 13.68% | 76.2834 | 33.66% | 107.2834 | 20372.352 | 9.177 | 4.049% | 110.163 | 48.61% | 119.34 | 226.6234 | 1.094% | 201.308 | 0.9714% | 0.99153 | 0.97105 | 287.6129 | -287.6129 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 514.2363 | 2.481%
19.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 20768 | 20353.3704 | 0.10086 | 20353.4713 | 16684.5578 | 414.5287 | 1.996% | 31 | 13.62% | 76.7155 | 33.69% | 107.7155 | 20430.1868 | 9.177 | 4.031% | 110.7894 | 48.66% | 119.9664 | 227.6819 | 1.096% | 186.8468 | 0.8997% | 0.99153 | 0.97173 | 288.3228 | -288.3228 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 516.0047 | 2.485%
19.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 20702 | 20287.7086 | 0.10083 | 20287.8094 | 16789.5542 | 414.1906 | 2.001% | 31 | 13.69% | 76.2213 | 33.66% | 107.2213 | 20364.0308 | 9.177 | 4.052% | 110.073 | 48.6% | 119.25 | 226.4714 | 1.094% | 187.7192 | 0.9068% | 0.99153 | 0.97168 | 287.3997 | -287.3997 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 513.8711 | 2.482%
19.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 19800 | 19414.1824 | 0.10083 | 19414.2832 | 16705.4088 | 385.7168 | 1.948% | 31 | 14.71% | 69.799 | 33.12% | 100.799 | 19484.0822 | 9.177 | 4.355% | 100.7658 | 47.81% | 109.9428 | 210.7418 | 1.064% | 174.975 | 0.8837% | 0.99153 | 0.97221 | 274.9499 | -274.9499 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 485.6917 | 2.453%
19.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 19756 | 19382.3048 | 0.10083 | 19382.4056 | 16650.4354 | 373.5944 | 1.891% | 31 | 14.75% | 69.5699 | 33.1% | 100.5699 | 19451.9756 | 9.177 | 4.366% | 100.434 | 47.78% | 109.611 | 210.181 | 1.064% | 163.4134 | 0.8272% | 0.99153 | 0.97277 | 274.4171 | -274.4171 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 484.5981 | 2.453%
19.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 19756 | 19382.8022 | 0.10083 | 19382.903 | 16949.5548 | 373.097 | 1.889% | 31 | 14.75% | 69.5735 | 33.1% | 100.5735 | 19452.4765 | 9.177 | 4.366% | 100.4392 | 47.79% | 109.6162 | 210.1897 | 1.064% | 162.9073 | 0.8246% | 0.99153 | 0.9728 | 274.4206 | -274.4206 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 484.6103 | 2.453%
19.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 20042 | 19669.6044 | 0.10083 | 19669.7052 | 17497.0298 | 372.2948 | 1.858% | 31 | 14.4% | 71.6476 | 33.28% | 102.6476 | 19741.3529 | 9.177 | 4.263% | 103.4445 | 48.05% | 112.6215 | 215.2691 | 1.074% | 157.0257 | 0.7835% | 0.99153 | 0.9731 | 278.4363 | -278.4363 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 493.7054 | 2.463%
19.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 20922 | 20503.0762 | 0.1008 | 20503.177 | 17758.4007 | 418.823 | 2.002% | 31 | 13.45% | 77.8482 | 33.78% | 108.8482 | 20581.0252 | 9.177 | 3.982% | 112.4314 | 48.79% | 121.6084 | 230.4566 | 1.102% | 188.3664 | 0.9003% | 0.99153 | 0.97167 | 290.4523 | -290.4523 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 520.9089 | 2.49%
19.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 22176 | 21751.225 | 0.10078 | 21751.3258 | 17898.0372 | 424.6742 | 1.915% | 31 | 12.19% | 87.6148 | 34.44% | 118.6148 | 21838.9406 | 9.177 | 3.607% | 126.595 | 49.76% | 135.772 | 254.3869 | 1.147% | 170.2874 | 0.7679% | 0.99153 | 0.97253 | 307.9948 | -307.9948 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 562.3817 | 2.536%
19.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 21186 | 20763.6446 | 0.09059 | 20763.7352 | 17798.8345 | 422.2648 | 1.993% | 31 | 13.17% | 79.8394 | 33.93% | 110.8394 | 20843.5746 | 9.177 | 3.9% | 115.3182 | 49% | 124.4952 | 235.3346 | 1.111% | 186.9302 | 0.8823% | 0.99153 | 0.97176 | 294.1302 | -294.1302 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 529.4648 | 2.499%
19.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 22000 | 21559.3938 | 0.09013 | 21559.4839 | 18094.9767 | 440.5161 | 2.002% | 31 | 12.37% | 86.0762 | 34.35% | 117.0762 | 21645.5601 | 9.177 | 3.662% | 124.363 | 49.62% | 133.54 | 250.6161 | 1.139% | 189.8999 | 0.8632% | 0.99153 | 0.97167 | 305.4171 | -305.4171 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 556.0333 | 2.527%
19.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 21736 | 21280.2384 | 0.08697 | 21280.3254 | 17978.4098 | 455.6746 | 2.096% | 31 | 12.64% | 83.8615 | 34.2% | 114.8615 | 21364.1869 | 9.177 | 3.743% | 121.1508 | 49.41% | 130.3278 | 245.1893 | 1.128% | 210.4853 | 0.9684% | 0.99153 | 0.97074 | 301.6103 | -301.6103 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 546.7996 | 2.516%
19.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 21714 | 21300.9256 | 0.08667 | 21301.0123 | 17862.8613 | 412.9877 | 1.902% | 31 | 12.62% | 84.0247 | 34.21% | 115.0247 | 21385.0369 | 9.177 | 3.737% | 121.3874 | 49.43% | 130.5644 | 245.589 | 1.131% | 167.3987 | 0.7709% | 0.99153 | 0.97266 | 301.5981 | -301.5981 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 547.1871 | 2.52%
19.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 22000 | 21563.208 | 0.08798 | 21563.296 | 18175.421 | 436.704 | 1.985% | 31 | 12.37% | 86.1066 | 34.35% | 117.1066 | 21649.4026 | 9.177 | 3.661% | 124.4071 | 49.63% | 133.5841 | 250.6907 | 1.14% | 186.0133 | 0.8455% | 0.99153 | 0.97184 | 305.4436 | -305.4436 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 556.1344 | 2.528%
19.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 22220 | 21759.2526 | 0.09267 | 21759.3453 | 18230.1141 | 460.6547 | 2.073% | 31 | 12.18% | 87.6795 | 34.45% | 118.6795 | 21847.0247 | 9.177 | 3.605% | 126.6887 | 49.77% | 135.8657 | 254.5452 | 1.146% | 206.1095 | 0.9276% | 0.99153 | 0.97097 | 308.3621 | -308.3621 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 562.9073 | 2.533%
19.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 22440 | 21989.864 | 0.09288 | 21989.9569 | 18314.3401 | 450.0431 | 2.006% | 31 | 11.96% | 89.5478 | 34.56% | 120.5478 | 22079.5047 | 9.177 | 3.542% | 129.3993 | 49.94% | 138.5763 | 259.1242 | 1.155% | 190.919 | 0.8508% | 0.99153 | 0.97164 | 311.5205 | -311.5205 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 570.6447 | 2.543%
19.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 22792 | 22325.2876 | 0.08648 | 22325.3741 | 18280.0835 | 466.6259 | 2.047% | 31 | 11.66% | 92.3004 | 34.72% | 123.3004 | 22417.6745 | 9.177 | 3.452% | 133.3935 | 50.17% | 142.5705 | 265.8709 | 1.167% | 200.755 | 0.8808% | 0.99153 | 0.97122 | 316.3411 | -316.3411 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 582.212 | 2.554%
19.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 22044 | 21615.8534 | 0.08643 | 21615.9398 | 17991.9638 | 428.0602 | 1.942% | 31 | 12.32% | 86.5276 | 34.37% | 117.5276 | 21702.4674 | 9.177 | 3.646% | 125.0177 | 49.66% | 134.1947 | 251.7223 | 1.142% | 176.3379 | 0.7999% | 0.99153 | 0.97227 | 306.1206 | -306.1206 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 557.8429 | 2.531%
19.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 21164 | 20767.6438 | 0.08858 | 20767.7324 | 17703.2529 | 396.2676 | 1.872% | 31 | 13.17% | 79.8701 | 33.93% | 110.8701 | 20847.6025 | 9.177 | 3.898% | 115.3628 | 49.01% | 124.5398 | 235.4099 | 1.112% | 160.8577 | 0.7601% | 0.99153 | 0.97296 | 294.0023 | -294.0023 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 529.4122 | 2.501%
19.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 20988 | 20577.726 | 0.09424 | 20577.8202 | 17511.6711 | 410.1798 | 1.954% | 31 | 13.37% | 78.4161 | 33.82% | 109.4161 | 20656.2363 | 9.177 | 3.958% | 113.2546 | 48.85% | 122.4316 | 231.8476 | 1.105% | 178.3321 | 0.8497% | 0.99153 | 0.97214 | 291.4378 | -291.4378 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 523.2855 | 2.493%
19.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 19338 | 18987.8548 | 0.09335 | 18987.9482 | 17395.3656 | 350.0518 | 1.81% | 31 | 15.25% | 66.7671 | 32.84% | 97.7671 | 19054.7152 | 9.177 | 4.514% | 96.3737 | 47.4% | 105.5507 | 203.3177 | 1.051% | 146.7341 | 0.7588% | 0.99153 | 0.97357 | 268.7196 | -268.7196 | 1.3896 | 1.39% | -1.39% | 472.0373 | 2.441%
20.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 19008 | 18648.6108 | 0.10024 | 18648.711 | 17091.136 | 359.289 | 1.89% | 31 | 15.69% | 64.4027 | 32.6% | 95.4027 | 18713.1137 | 9.177 | 4.646% | 92.9492 | 47.06% | 102.1262 | 197.5288 | 1.039% | 161.7601 | 0.851% | 0.99153 | 0.97278 | 264.0282 | -264.0282 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 461.5571 | 2.428%
20.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 18612 | 18277.6014 | 0.10083 | 18277.7022 | 16870.7834 | 334.2978 | 1.796% | 31 | 16.2% | 61.8656 | 32.34% | 92.8656 | 18339.5679 | 9.177 | 4.797% | 89.2754 | 46.66% | 98.4524 | 191.318 | 1.028% | 142.9798 | 0.7682% | 0.99153 | 0.97371 | 258.6492 | -258.6492 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 449.9672 | 2.418%
20.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 18832 | 18493.4146 | 0.10083 | 18493.5154 | 16733.6465 | 338.4846 | 1.797% | 31 | 15.9% | 63.3352 | 32.49% | 94.3352 | 18556.8506 | 9.177 | 4.708% | 91.4033 | 46.89% | 100.5803 | 194.9155 | 1.035% | 143.569 | 0.7624% | 0.99153 | 0.9737 | 261.7049 | -261.7049 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 456.6204 | 2.425%
20.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 18898 | 18551.146 | 0.10083 | 18551.2468 | 16664.8871 | 346.7532 | 1.835% | 31 | 15.83% | 63.7313 | 32.54% | 94.7313 | 18614.9781 | 9.177 | 4.685% | 91.9768 | 46.95% | 101.1538 | 195.8851 | 1.037% | 150.8681 | 0.7983% | 0.99153 | 0.97333 | 262.5729 | -262.5729 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 458.458 | 2.426%
20.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 19118 | 18774.1632 | 0.10083 | 18774.264 | 16719.8128 | 343.736 | 1.798% | 31 | 15.53% | 65.2728 | 32.69% | 96.2728 | 18839.5368 | 9.177 | 4.596% | 94.2093 | 47.19% | 103.3863 | 199.6591 | 1.044% | 144.0769 | 0.7536% | 0.99153 | 0.97369 | 265.6786 | -265.6786 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 465.3377 | 2.434%
20.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 19140 | 18753.1952 | 0.10083 | 18753.296 | 16753.4634 | 386.704 | 2.02% | 31 | 15.55% | 65.1271 | 32.68% | 96.1271 | 18818.4231 | 9.177 | 4.605% | 93.9983 | 47.16% | 103.1753 | 199.3023 | 1.041% | 187.4016 | 0.9791% | 0.99153 | 0.97149 | 265.6888 | -265.6888 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 464.9911 | 2.429%
20.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 18722 | 18398.6308 | 0.10083 | 18398.7316 | 16626.4321 | 323.2684 | 1.727% | 31 | 16.03% | 62.6877 | 32.43% | 93.6877 | 18461.4193 | 9.177 | 4.747% | 90.4656 | 46.79% | 99.6426 | 193.3303 | 1.033% | 129.9381 | 0.694% | 0.99153 | 0.9744 | 260.2683 | -260.2683 | 1.3902 | 1.39% | -1.39% | 453.5985 | 2.423%
20.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 18920 | 18570.0146 | 0.10083 | 18570.1154 | 16798.0895 | 349.8846 | 1.849% | 31 | 15.8% | 63.861 | 32.55% | 94.861 | 18633.9764 | 9.177 | 4.677% | 92.1647 | 46.97% | 101.3417 | 196.2026 | 1.037% | 153.6819 | 0.8123% | 0.99153 | 0.97319 | 262.8596 | -262.8596 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 459.0623 | 2.426%
20.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 19074 | 18729.7564 | 0.10083 | 18729.8572 | 16999.2721 | 344.1428 | 1.804% | 31 | 15.59% | 64.9644 | 32.66% | 95.9644 | 18794.8216 | 9.177 | 4.614% | 93.7626 | 47.14% | 102.9396 | 198.904 | 1.043% | 145.2388 | 0.7614% | 0.99153 | 0.97363 | 265.0589 | -265.0589 | 1.3896 | 1.39% | -1.39% | 463.9629 | 2.432%
20.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 19646 | 19274.622 | 0.10083 | 19274.7228 | 17488.8383 | 371.2772 | 1.89% | 31 | 14.88% | 68.7991 | 33.03% | 99.7991 | 19343.5219 | 9.177 | 4.406% | 99.3172 | 47.68% | 108.4942 | 208.2933 | 1.06% | 162.9839 | 0.8296% | 0.99153 | 0.97278 | 272.8908 | -272.8908 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 481.1841 | 2.449%
20.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 20152 | 19780.8678 | 0.10083 | 19780.9686 | 17721.3859 | 371.0314 | 1.841% | 31 | 14.27% | 72.4605 | 33.35% | 103.4605 | 19853.4291 | 9.177 | 4.224% | 104.6224 | 48.16% | 113.7994 | 217.2599 | 1.078% | 153.7715 | 0.7631% | 0.99153 | 0.97327 | 279.9875 | -279.9875 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 497.2474 | 2.467%
20.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 20328 | 19949.394 | 0.1008 | 19949.4948 | 17747.9268 | 378.5052 | 1.862% | 31 | 14.07% | 73.7004 | 33.46% | 104.7004 | 20023.1952 | 9.177 | 4.166% | 106.4193 | 48.31% | 115.5963 | 220.2967 | 1.084% | 158.2085 | 0.7783% | 0.99153 | 0.97306 | 282.4034 | -282.4034 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 502.7001 | 2.473%
20.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 20482 | 20098.4154 | 0.10083 | 20098.5162 | 17688.4164 | 383.4838 | 1.872% | 31 | 13.9% | 74.8056 | 33.54% | 105.8056 | 20173.3219 | 9.177 | 4.115% | 108.021 | 48.44% | 117.198 | 223.0036 | 1.089% | 160.4801 | 0.7835% | 0.99153 | 0.97296 | 284.5282 | -284.5282 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 507.5318 | 2.478%
20.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 20196 | 19819.2014 | 0.10083 | 19819.3022 | 17622.3028 | 376.6978 | 1.865% | 31 | 14.22% | 72.7416 | 33.38% | 103.7416 | 19892.0438 | 9.177 | 4.211% | 105.0297 | 48.19% | 114.2067 | 217.9484 | 1.079% | 158.7494 | 0.786% | 0.99153 | 0.97303 | 280.5651 | -280.5651 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 498.5134 | 2.468%
20.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 20482 | 20082.7566 | 0.10086 | 20082.8575 | 17726.5754 | 399.1425 | 1.949% | 31 | 13.92% | 74.6891 | 33.54% | 105.6891 | 20157.5466 | 9.177 | 4.12% | 107.8521 | 48.43% | 117.0291 | 222.7182 | 1.087% | 176.4243 | 0.8614% | 0.99153 | 0.9722 | 284.4194 | -284.4194 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 507.1377 | 2.476%
20.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 20108 | 19738.2918 | 0.10082 | 19738.3926 | 17673.0907 | 369.6074 | 1.838% | 31 | 14.32% | 72.1489 | 33.33% | 103.1489 | 19810.5415 | 9.177 | 4.239% | 104.1708 | 48.12% | 113.3478 | 216.4967 | 1.077% | 153.1106 | 0.7614% | 0.99153 | 0.9733 | 279.3804 | -279.3804 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 495.8772 | 2.466%
20.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 20526 | 20138.408 | 0.10083 | 20138.5088 | 17906.4255 | 387.4912 | 1.888% | 31 | 13.86% | 75.1036 | 33.57% | 106.1036 | 20213.6124 | 9.177 | 4.102% | 108.4529 | 48.47% | 117.6299 | 223.7336 | 1.09% | 163.7576 | 0.7978% | 0.99153 | 0.9728 | 285.1173 | -285.1173 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 508.8508 | 2.479%
20.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 20548 | 20142.4642 | 0.10083 | 20142.565 | 17842.7073 | 405.435 | 1.973% | 31 | 13.85% | 75.1339 | 33.57% | 106.1339 | 20217.6989 | 9.177 | 4.1% | 108.4968 | 48.48% | 117.6738 | 223.8077 | 1.089% | 181.6273 | 0.8839% | 0.99153 | 0.97196 | 285.3012 | -285.3012 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 509.1089 | 2.478%
20.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 21230 | 20835.2482 | 0.10083 | 20835.349 | 18155.3425 | 394.651 | 1.859% | 31 | 13.1% | 80.3911 | 33.97% | 111.3911 | 20915.7401 | 9.177 | 3.877% | 116.1181 | 49.06% | 125.2951 | 236.6862 | 1.115% | 157.9648 | 0.7441% | 0.99153 | 0.97309 | 294.9388 | -294.9388 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 531.625 | 2.504%
20.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 21406 | 20978.8108 | 0.0957 | 20978.9065 | 18348.8938 | 427.0935 | 1.995% | 31 | 12.95% | 81.5027 | 34.04% | 112.5027 | 21060.4092 | 9.177 | 3.833% | 117.73 | 49.18% | 126.907 | 239.4097 | 1.118% | 187.6838 | 0.8768% | 0.99153 | 0.97174 | 297.1814 | -297.1814 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 536.5911 | 2.507%
20.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 20812 | 20429.815 | 0.0894 | 20429.9044 | 18137.8395 | 382.0956 | 1.836% | 31 | 13.53% | 77.2928 | 33.74% | 108.2928 | 20507.1972 | 9.177 | 4.006% | 111.6262 | 48.72% | 120.8032 | 229.096 | 1.101% | 152.9996 | 0.7352% | 0.99153 | 0.97332 | 289.165 | -289.165 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 518.261 | 2.49%
20.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 20152 | 19772.0242 | 0.09483 | 19772.119 | 17736.858 | 379.881 | 1.885% | 31 | 14.28% | 72.3957 | 33.35% | 103.3957 | 19844.5147 | 9.177 | 4.227% | 104.5284 | 48.15% | 113.7054 | 217.1011 | 1.077% | 162.7799 | 0.8078% | 0.99153 | 0.97283 | 279.9261 | -279.9261 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 497.0272 | 2.466%
20.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 19624 | 19230.402 | 0.10068 | 19230.5027 | 17472.2401 | 393.4973 | 2.005% | 31 | 14.94% | 68.4837 | 33% | 99.4837 | 19298.9864 | 9.177 | 4.422% | 98.8604 | 47.64% | 108.0374 | 207.5212 | 1.057% | 185.9762 | 0.9477% | 0.99153 | 0.97164 | 272.4281 | -272.4281 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 479.9493 | 2.446%
20.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 19360 | 19012.377 | 0.10083 | 19012.4778 | 17322.7925 | 347.5222 | 1.795% | 31 | 15.22% | 66.9397 | 32.86% | 97.9397 | 19079.4175 | 9.177 | 4.504% | 96.6237 | 47.42% | 105.8007 | 203.7404 | 1.052% | 143.7818 | 0.7427% | 0.99153 | 0.97372 | 269.0456 | -269.0456 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 472.786 | 2.442%
21.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 18920 | 18561.506 | 0.10083 | 18561.6068 | 17106.3571 | 358.3932 | 1.894% | 31 | 15.81% | 63.8025 | 32.54% | 94.8025 | 18625.4093 | 9.177 | 4.681% | 92.08 | 46.97% | 101.257 | 196.0594 | 1.036% | 162.3338 | 0.858% | 0.99153 | 0.97274 | 262.8005 | -262.8005 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 458.86 | 2.425%
21.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 18656 | 18316.0226 | 0.10083 | 18316.1234 | 16710.5995 | 339.8766 | 1.822% | 31 | 16.15% | 62.126 | 32.36% | 93.126 | 18378.2494 | 9.177 | 4.781% | 89.6524 | 46.7% | 98.8294 | 191.9554 | 1.029% | 147.9212 | 0.7929% | 0.99153 | 0.97346 | 259.2274 | -259.2274 | 1.3895 | 1.39% | -1.39% | 451.1828 | 2.418%
21.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 18854 | 18483.1186 | 0.10086 | 18483.2195 | 16607.5963 | 370.7805 | 1.967% | 31 | 15.92% | 63.2647 | 32.49% | 94.2647 | 18546.4842 | 9.177 | 4.712% | 91.3012 | 46.88% | 100.4782 | 194.7429 | 1.033% | 176.0376 | 0.9337% | 0.99153 | 0.97202 | 261.7891 | -261.7891 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 456.5321 | 2.421%
21.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 18942 | 18587.7468 | 0.1008 | 18587.8476 | 16639.6987 | 354.1524 | 1.87% | 31 | 15.78% | 63.983 | 32.56% | 94.983 | 18651.8306 | 9.177 | 4.67% | 92.3414 | 46.99% | 101.5184 | 196.5014 | 1.037% | 157.651 | 0.8323% | 0.99153 | 0.97298 | 263.1385 | -263.1385 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 459.6398 | 2.427%
21.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 19052 | 18672.6964 | 0.10083 | 18672.7972 | 16641.1492 | 379.2028 | 1.99% | 31 | 15.66% | 64.5691 | 32.62% | 95.5691 | 18737.3664 | 9.177 | 4.636% | 93.1903 | 47.08% | 102.3673 | 197.9364 | 1.039% | 181.2664 | 0.9514% | 0.99153 | 0.97179 | 264.5069 | -264.5069 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 462.4433 | 2.427%
21.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 18414 | 18077.7704 | 0.10083 | 18077.8712 | 16678.4515 | 336.1288 | 1.825% | 31 | 16.49% | 60.5203 | 32.19% | 91.5203 | 18138.3915 | 9.177 | 4.881% | 87.3275 | 46.44% | 96.5045 | 188.0248 | 1.021% | 148.104 | 0.8043% | 0.99153 | 0.97342 | 255.8602 | -255.8602 | 1.3895 | 1.389% | -1.389% | 443.885 | 2.411%
21.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 18392 | 18047.31 | 0.10083 | 18047.4108 | 16765.1298 | 344.5892 | 1.874% | 31 | 16.53% | 60.3165 | 32.16% | 91.3165 | 18107.7273 | 9.177 | 4.894% | 87.0325 | 46.41% | 96.2095 | 187.526 | 1.02% | 157.0632 | 0.854% | 0.99153 | 0.97294 | 255.493 | -255.493 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 443.0189 | 2.409%
21.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 19140 | 18787.8214 | 0.10083 | 18787.9222 | 17144.2564 | 352.0778 | 1.839% | 31 | 15.51% | 65.3678 | 32.7% | 96.3678 | 18853.29 | 9.177 | 4.591% | 94.3469 | 47.2% | 103.5239 | 199.8917 | 1.044% | 152.1861 | 0.7951% | 0.99153 | 0.97328 | 265.9292 | -265.9292 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 465.8209 | 2.434%
21.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 20174 | 19787.5198 | 0.10083 | 19787.6206 | 17842.9351 | 386.3794 | 1.915% | 31 | 14.26% | 72.5092 | 33.36% | 103.5092 | 19860.1299 | 9.177 | 4.222% | 104.693 | 48.16% | 113.87 | 217.3792 | 1.078% | 169.0001 | 0.8377% | 0.99153 | 0.97253 | 280.1894 | -280.1894 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 497.5686 | 2.466%
21.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 21428 | 20990.316 | 0.10083 | 20990.4168 | 18603.7635 | 437.5832 | 2.042% | 31 | 12.94% | 81.5921 | 34.05% | 112.5921 | 21072.009 | 9.177 | 3.83% | 117.8597 | 49.18% | 127.0367 | 239.6288 | 1.118% | 197.9543 | 0.9238% | 0.99153 | 0.97127 | 297.4171 | -297.4171 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 537.0459 | 2.506%
21.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 22550 | 22093.641 | 0.09836 | 22093.7394 | 19320.3479 | 456.2606 | 2.023% | 31 | 11.87% | 90.3951 | 34.61% | 121.3951 | 22184.1344 | 9.177 | 3.513% | 130.6286 | 50.01% | 139.8056 | 261.2007 | 1.158% | 195.0599 | 0.865% | 0.99153 | 0.97146 | 313.0197 | -313.0197 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 574.2204 | 2.546%
21.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 23232 | 22755.341 | 0.08753 | 22755.4285 | 19671.2865 | 476.5715 | 2.051% | 31 | 11.29% | 95.8907 | 34.91% | 126.8907 | 22851.3192 | 9.177 | 3.341% | 138.6041 | 50.46% | 147.7811 | 274.6717 | 1.182% | 201.8997 | 0.8691% | 0.99153 | 0.97118 | 322.4415 | -322.4415 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 597.1133 | 2.57%
21.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 23100 | 22623.32 | 0.0864 | 22623.4064 | 19478.2438 | 476.5936 | 2.063% | 31 | 11.4% | 94.7812 | 34.85% | 125.7812 | 22718.1876 | 9.177 | 3.374% | 136.9938 | 50.37% | 146.1708 | 271.952 | 1.177% | 204.6416 | 0.8859% | 0.99153 | 0.97107 | 320.5906 | -320.5906 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 592.5425 | 2.565%
21.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 23892 | 23397.469 | 0.08649 | 23397.5555 | 19126.7771 | 494.4445 | 2.069% | 31 | 10.76% | 101.3788 | 35.19% | 132.3788 | 23498.9343 | 9.177 | 3.185% | 146.5716 | 50.87% | 155.7486 | 288.1274 | 1.206% | 206.3171 | 0.8635% | 0.99153 | 0.971 | 331.5718 | -331.5718 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 619.6992 | 2.594%
21.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 24046 | 23551.631 | 0.08643 | 23551.7174 | 19154.6407 | 494.2826 | 2.056% | 31 | 10.64% | 102.7191 | 35.25% | 133.7191 | 23654.4366 | 9.177 | 3.149% | 148.5179 | 50.96% | 157.6949 | 291.414 | 1.212% | 202.8686 | 0.8437% | 0.99153 | 0.97114 | 333.7322 | -333.7322 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 625.1462 | 2.6%
21.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 22880 | 22448.978 | 0.08668 | 22449.0647 | 19199.2105 | 430.9353 | 1.883% | 31 | 11.55% | 93.326 | 34.77% | 124.326 | 22542.3907 | 9.177 | 3.419% | 134.8818 | 50.26% | 144.0588 | 268.3848 | 1.173% | 162.5505 | 0.7104% | 0.99153 | 0.97285 | 317.8227 | -317.8227 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 586.2075 | 2.562%
21.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 22616 | 22155.963 | 0.09075 | 22156.0537 | 19277.2917 | 459.9463 | 2.034% | 31 | 11.81% | 90.9057 | 34.64% | 121.9057 | 22246.9594 | 9.177 | 3.497% | 131.3696 | 50.05% | 140.5466 | 262.4523 | 1.16% | 197.494 | 0.8732% | 0.99153 | 0.97136 | 313.9196 | -313.9196 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 576.3719 | 2.549%
21.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 24332 | 23815.261 | 0.09266 | 23815.3537 | 19118.1844 | 516.6463 | 2.123% | 31 | 10.43% | 105.0317 | 35.35% | 136.0317 | 23920.3853 | 9.177 | 3.089% | 151.8762 | 51.12% | 161.0532 | 297.0849 | 1.221% | 219.5614 | 0.9024% | 0.99153 | 0.97047 | 337.5872 | -337.5872 | 1.3874 | 1.387% | -1.387% | 634.6721 | 2.608%
21.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 24398 | 23900.016 | 0.0986 | 23900.1146 | 18793.0468 | 497.8854 | 2.041% | 31 | 10.37% | 105.7806 | 35.39% | 136.7806 | 24005.8952 | 9.177 | 3.07% | 152.964 | 51.17% | 162.141 | 298.9217 | 1.225% | 198.9637 | 0.8155% | 0.99153 | 0.97129 | 338.6427 | -338.6427 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 637.5644 | 2.613%
21.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 23122 | 22655.735 | 0.10082 | 22655.8358 | 18522.0755 | 466.1642 | 2.016% | 31 | 11.37% | 95.0531 | 34.87% | 126.0531 | 22750.8889 | 9.177 | 3.366% | 137.3884 | 50.4% | 146.5654 | 272.6186 | 1.179% | 193.5456 | 0.8371% | 0.99153 | 0.97153 | 320.9713 | -320.9713 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 593.5899 | 2.567%
21.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 22044 | 21600.698 | 0.10049 | 21600.7985 | 18231.0076 | 443.2015 | 2.011% | 31 | 12.33% | 86.4064 | 34.37% | 117.4064 | 21687.2049 | 9.177 | 3.65% | 124.842 | 49.65% | 134.019 | 251.4254 | 1.141% | 191.7762 | 0.87% | 0.99153 | 0.97159 | 306.0154 | -306.0154 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 557.4407 | 2.529%
21.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 21538 | 21100.2468 | 0.10044 | 21100.3472 | 17890.0789 | 437.6528 | 2.032% | 31 | 12.82% | 82.449 | 34.11% | 113.449 | 21182.7962 | 9.177 | 3.796% | 119.1023 | 49.27% | 128.2793 | 241.7283 | 1.122% | 195.9245 | 0.9097% | 0.99153 | 0.97137 | 298.959 | -298.959 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 540.6873 | 2.51%
21.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 21560 | 21124.274 | 0.10083 | 21124.3748 | 17539.2747 | 435.6252 | 2.021% | 31 | 12.8% | 82.6369 | 34.12% | 113.6369 | 21207.0117 | 9.177 | 3.789% | 119.3747 | 49.29% | 128.5517 | 242.1886 | 1.123% | 193.4366 | 0.8972% | 0.99153 | 0.97149 | 299.2815 | -299.2815 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 541.4701 | 2.511%
21.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 20988 | 20567.1938 | 0.1008 | 20567.2946 | 17386.6813 | 420.7054 | 2.005% | 31 | 13.38% | 78.3359 | 33.82% | 109.3359 | 20645.6305 | 9.177 | 3.962% | 113.1383 | 48.84% | 122.3153 | 231.6512 | 1.104% | 189.0542 | 0.9008% | 0.99153 | 0.97165 | 291.3647 | -291.3647 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 523.0159 | 2.492%
22.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 19932 | 19538.5122 | 0.10083 | 19538.613 | 17113.6662 | 393.387 | 1.974% | 31 | 14.56% | 70.6958 | 33.2% | 101.6958 | 19609.3088 | 9.177 | 4.31% | 102.0653 | 47.93% | 111.2423 | 212.9381 | 1.068% | 180.4489 | 0.9053% | 0.99153 | 0.97195 | 276.7475 | -276.7475 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 489.6856 | 2.457%
22.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 19932 | 19542.5208 | 0.10086 | 19542.6217 | 16956.9126 | 389.3783 | 1.954% | 31 | 14.55% | 70.7248 | 33.2% | 101.7248 | 19613.3465 | 9.177 | 4.308% | 102.1073 | 47.94% | 111.2843 | 213.0091 | 1.069% | 176.3692 | 0.8849% | 0.99153 | 0.97215 | 276.7753 | -276.7753 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 489.7845 | 2.457%
22.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 19976 | 19567.5848 | 0.10083 | 19567.6856 | 16629.08 | 408.3144 | 2.044% | 31 | 14.52% | 70.9064 | 33.22% | 101.9064 | 19638.592 | 9.177 | 4.299% | 102.3703 | 47.96% | 111.5473 | 213.4537 | 1.069% | 194.8607 | 0.9755% | 0.99153 | 0.97125 | 277.2609 | -277.2609 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 490.7146 | 2.457%
22.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 20108 | 19692.0236 | 0.10083 | 19692.1244 | 16552.9701 | 415.8756 | 2.068% | 31 | 14.37% | 71.8111 | 33.3% | 102.8111 | 19763.9355 | 9.177 | 4.255% | 103.6813 | 48.07% | 112.8583 | 215.6693 | 1.073% | 200.2062 | 0.9957% | 0.99153 | 0.97101 | 279.0592 | -279.0592 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 494.7286 | 2.46%
22.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 20174 | 19765.4394 | 0.1008 | 19765.5402 | 16843.0451 | 408.4598 | 2.025% | 31 | 14.29% | 72.3475 | 33.34% | 103.3475 | 19837.8877 | 9.177 | 4.229% | 104.4586 | 48.14% | 113.6356 | 216.9831 | 1.076% | 191.4767 | 0.9491% | 0.99153 | 0.97145 | 280.0361 | -280.0361 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 497.0193 | 2.464%
22.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 19712 | 19324.13 | 0.10083 | 19324.2308 | 16801.1349 | 387.7692 | 1.967% | 31 | 14.82% | 69.1529 | 33.06% | 100.1529 | 19393.3838 | 9.177 | 4.388% | 99.8299 | 47.73% | 109.0069 | 209.1598 | 1.061% | 178.6093 | 0.9061% | 0.99153 | 0.97202 | 273.7017 | -273.7017 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 482.8616 | 2.45%
22.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 19294 | 18921.0952 | 0.10083 | 18921.196 | 16862.8234 | 372.804 | 1.932% | 31 | 15.33% | 66.2985 | 32.79% | 97.2985 | 18987.4945 | 9.177 | 4.539% | 95.6949 | 47.33% | 104.8719 | 202.1703 | 1.048% | 170.6336 | 0.8844% | 0.99153 | 0.97236 | 267.9446 | -267.9446 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 470.1149 | 2.437%
22.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 19448 | 19064.3584 | 0.10083 | 19064.4592 | 17214.3181 | 383.5408 | 1.972% | 31 | 15.15% | 67.3062 | 32.89% | 98.3062 | 19131.7655 | 9.177 | 4.485% | 97.1546 | 47.48% | 106.3316 | 204.6379 | 1.052% | 178.9029 | 0.9199% | 0.99153 | 0.97197 | 270.0294 | -270.0294 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 474.6672 | 2.441%
22.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 19712 | 19341.028 | 0.10083 | 19341.1288 | 17519.8758 | 370.8712 | 1.881% | 31 | 14.8% | 69.2739 | 33.07% | 100.2739 | 19410.4028 | 9.177 | 4.381% | 100.0052 | 47.75% | 109.1822 | 209.4561 | 1.063% | 161.415 | 0.8189% | 0.99153 | 0.97287 | 273.8191 | -273.8191 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 483.2752 | 2.452%
22.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 21604 | 21172.698 | 0.10083 | 21172.7988 | 18754.7245 | 431.2012 | 1.996% | 31 | 12.75% | 83.0162 | 34.15% | 114.0162 | 21255.815 | 9.177 | 3.775% | 119.9248 | 49.33% | 129.1018 | 243.118 | 1.125% | 188.0832 | 0.8706% | 0.99153 | 0.97173 | 299.9292 | -299.9292 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 543.0471 | 2.514%
22.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 22748 | 22269.351 | 0.10083 | 22269.4518 | 19618.2873 | 478.5482 | 2.104% | 31 | 11.71% | 91.8386 | 34.69% | 122.8386 | 22361.2904 | 9.177 | 3.466% | 132.7233 | 50.13% | 141.9003 | 264.7389 | 1.164% | 213.8093 | 0.9399% | 0.99153 | 0.97066 | 315.6413 | -315.6413 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 580.3802 | 2.551%
22.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 23408 | 22925.18 | 0.1004 | 22925.2804 | 19970.7605 | 482.7196 | 2.062% | 31 | 11.14% | 97.3275 | 34.99% | 128.3275 | 23022.6079 | 9.177 | 3.299% | 140.6898 | 50.57% | 149.8668 | 278.1943 | 1.188% | 204.5253 | 0.8737% | 0.99153 | 0.97108 | 324.8666 | -324.8666 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 603.0608 | 2.576%
22.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 23914 | 23417.444 | 0.09494 | 23417.5389 | 19770.7521 | 496.4611 | 2.076% | 31 | 10.74% | 101.5521 | 35.19% | 132.5521 | 23519.091 | 9.177 | 3.18% | 146.8231 | 50.88% | 156.0001 | 288.5522 | 1.207% | 207.9089 | 0.8694% | 0.99153 | 0.97094 | 331.8662 | -331.8662 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 620.4184 | 2.594%
22.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 23738 | 23242.198 | 0.0954 | 23242.2934 | 19466.9976 | 495.7066 | 2.088% | 31 | 10.88% | 100.0378 | 35.12% | 131.0378 | 23342.3312 | 9.177 | 3.222% | 144.6245 | 50.77% | 153.8015 | 284.8393 | 1.2% | 210.8673 | 0.8883% | 0.99153 | 0.97082 | 329.4036 | -329.4036 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 614.243 | 2.588%
22.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 24354 | 23834.16 | 0.0997 | 23834.2597 | 19653.6346 | 519.7403 | 2.134% | 31 | 10.42% | 105.1985 | 35.36% | 136.1985 | 23939.4582 | 9.177 | 3.085% | 152.1185 | 51.13% | 161.2955 | 297.494 | 1.222% | 222.2463 | 0.9126% | 0.99153 | 0.97036 | 337.8742 | -337.8742 | 1.3873 | 1.387% | -1.387% | 635.3682 | 2.609%
22.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 21934 | 21483.3516 | 0.09491 | 21483.4465 | 19608.9344 | 450.5535 | 2.054% | 31 | 12.44% | 85.4701 | 34.31% | 116.4701 | 21568.9166 | 9.177 | 3.684% | 123.4838 | 49.57% | 132.6608 | 249.1309 | 1.136% | 201.4226 | 0.9183% | 0.99153 | 0.97116 | 304.422 | -304.422 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 553.553 | 2.524%
22.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 20856 | 20436.79 | 0.08902 | 20436.879 | 19512.892 | 419.121 | 2.01% | 31 | 13.52% | 77.3456 | 33.74% | 108.3456 | 20514.2246 | 9.177 | 4.003% | 111.7027 | 48.73% | 120.8797 | 229.2253 | 1.099% | 189.8957 | 0.9105% | 0.99153 | 0.9716 | 289.5249 | -289.5249 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 518.7502 | 2.487%
22.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 20614 | 20203.157 | 0.09178 | 20203.2488 | 19380.0563 | 410.7512 | 1.993% | 31 | 13.78% | 75.5873 | 33.61% | 106.5873 | 20278.8361 | 9.177 | 4.08% | 109.154 | 48.53% | 118.331 | 224.9182 | 1.091% | 185.833 | 0.9015% | 0.99153 | 0.97177 | 286.1898 | -286.1898 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 511.108 | 2.479%
22.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 21032 | 20584.28 | 0.09887 | 20584.3789 | 19212.8543 | 447.6211 | 2.128% | 31 | 13.36% | 78.466 | 33.83% | 109.466 | 20662.8449 | 9.177 | 3.956% | 113.3271 | 48.85% | 122.5041 | 231.9701 | 1.103% | 215.651 | 1.025% | 0.99153 | 0.97042 | 291.7949 | -291.7949 | 1.3874 | 1.387% | -1.387% | 523.7651 | 2.49%
22.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 20922 | 20477.77 | 0.10014 | 20477.8701 | 18784.5123 | 444.1299 | 2.123% | 31 | 13.48% | 77.6561 | 33.77% | 108.6561 | 20555.5263 | 9.177 | 3.99% | 112.1529 | 48.77% | 121.3299 | 229.9861 | 1.099% | 214.1438 | 1.024% | 0.99153 | 0.97047 | 290.2768 | -290.2768 | 1.3874 | 1.387% | -1.387% | 520.2629 | 2.487%
22.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 20812 | 20402.85 | 0.10074 | 20402.9507 | 18564.389 | 409.0493 | 1.965% | 31 | 13.56% | 77.089 | 33.72% | 108.089 | 20480.0397 | 9.177 | 4.014% | 111.3307 | 48.7% | 120.5077 | 228.5967 | 1.098% | 180.4526 | 0.8671% | 0.99153 | 0.97203 | 288.9778 | -288.9778 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 517.5745 | 2.487%
22.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 19888 | 19475.921 | 0.1008 | 19476.0218 | 17926.5023 | 411.9782 | 2.071% | 31 | 14.63% | 70.2436 | 33.16% | 101.2436 | 19546.2654 | 9.177 | 4.332% | 101.4101 | 47.87% | 110.5871 | 211.8307 | 1.065% | 200.1475 | 1.006% | 0.99153 | 0.97098 | 276.0015 | -276.0015 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 487.8322 | 2.453%
22.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 19162 | 18783.408 | 0.10083 | 18783.5088 | 17533.4469 | 378.4912 | 1.975% | 31 | 15.51% | 65.3371 | 32.7% | 96.3371 | 18848.8459 | 9.177 | 4.593% | 94.3024 | 47.19% | 103.4794 | 199.8165 | 1.043% | 178.6746 | 0.9324% | 0.99153 | 0.97194 | 266.0543 | -266.0543 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 465.8708 | 2.431%
22.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 18568 | 18205.899 | 0.10083 | 18205.9998 | 17389.7862 | 362.0002 | 1.95% | 31 | 16.3% | 61.3812 | 32.28% | 92.3812 | 18267.381 | 9.177 | 4.827% | 88.574 | 46.59% | 97.751 | 190.1321 | 1.024% | 171.868 | 0.9256% | 0.99153 | 0.97219 | 257.8399 | -257.8399 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 447.972 | 2.413%
23.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 17952 | 17595.665 | 0.10086 | 17595.7659 | 17290.4668 | 356.2341 | 1.984% | 31 | 17.2% | 57.3354 | 31.81% | 88.3354 | 17653.1012 | 9.177 | 5.092% | 82.7171 | 45.9% | 91.8941 | 180.2295 | 1.004% | 176.0046 | 0.9804% | 0.99153 | 0.97185 | 249.2426 | -249.2426 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 429.4721 | 2.392%
23.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 17974 | 17625.031 | 0.10083 | 17625.1318 | 16910.228 | 348.8682 | 1.941% | 31 | 17.16% | 57.5269 | 31.84% | 88.5269 | 17682.6587 | 9.177 | 5.079% | 82.9944 | 45.93% | 92.1714 | 180.6983 | 1.005% | 168.1699 | 0.9356% | 0.99153 | 0.97228 | 249.6022 | -249.6022 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 430.3005 | 2.394%
23.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 18150 | 17781.456 | 0.10083 | 17781.5568 | 16681.8357 | 368.4432 | 2.03% | 31 | 16.92% | 58.5525 | 31.96% | 89.5525 | 17840.1094 | 9.177 | 5.009% | 84.4789 | 46.11% | 93.6559 | 183.2085 | 1.009% | 185.2347 | 1.021% | 0.99153 | 0.97139 | 251.9341 | -251.9341 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 435.1426 | 2.397%
23.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 17820 | 17472.147 | 0.10083 | 17472.2478 | 16507.0138 | 347.7522 | 1.951% | 31 | 17.39% | 56.5332 | 31.71% | 87.5332 | 17528.7811 | 9.177 | 5.148% | 81.5562 | 45.75% | 90.7332 | 178.2664 | 1% | 169.4858 | 0.9511% | 0.99153 | 0.97217 | 247.4506 | -247.4506 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 425.717 | 2.389%
23.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 17754 | 17416.665 | 0.10083 | 17416.7658 | 16537.5732 | 337.2342 | 1.899% | 31 | 17.48% | 56.1748 | 31.67% | 87.1748 | 17472.9406 | 9.177 | 5.173% | 81.0374 | 45.68% | 90.2144 | 177.3892 | 0.9992% | 159.845 | 0.9003% | 0.99153 | 0.97269 | 246.5982 | -246.5982 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 423.9874 | 2.388%
23.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 17314 | 16981.541 | 0.1008 | 16981.6418 | 16492.9025 | 332.3582 | 1.92% | 31 | 18.17% | 53.403 | 31.3% | 84.403 | 17035.0448 | 9.177 | 5.379% | 77.0265 | 45.15% | 86.2035 | 170.6065 | 0.9854% | 161.7517 | 0.9342% | 0.99153 | 0.97249 | 240.4625 | -240.4625 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 411.069 | 2.374%
23.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 17182 | 16844.209 | 0.10083 | 16844.3098 | 16596.9777 | 337.6902 | 1.965% | 31 | 18.4% | 52.5427 | 31.18% | 83.5427 | 16896.8526 | 9.177 | 5.446% | 75.7818 | 44.97% | 84.9588 | 168.5016 | 0.9807% | 169.1886 | 0.9847% | 0.99153 | 0.97203 | 238.5747 | -238.5747 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 407.0762 | 2.369%
23.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 17622 | 17276.225 | 0.10083 | 17276.3258 | 16886.786 | 345.6742 | 1.962% | 31 | 17.7% | 55.2725 | 31.55% | 86.2725 | 17331.5983 | 9.177 | 5.239% | 79.7316 | 45.51% | 88.9086 | 175.1811 | 0.9941% | 170.493 | 0.9675% | 0.99153 | 0.97207 | 244.6888 | -244.6888 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 419.8699 | 2.383%
23.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 18150 | 17798.524 | 0.10083 | 17798.6248 | 17548.3537 | 351.3752 | 1.936% | 31 | 16.9% | 58.665 | 31.97% | 89.665 | 17857.2898 | 9.177 | 5.002% | 84.6417 | 46.13% | 93.8187 | 183.4837 | 1.011% | 167.8914 | 0.925% | 0.99153 | 0.97233 | 252.0526 | -252.0526 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 435.5363 | 2.4%
23.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 19118 | 18750.837 | 0.10083 | 18750.9378 | 18808.1606 | 367.0622 | 1.92% | 31 | 15.56% | 65.1107 | 32.68% | 96.1107 | 18816.0485 | 9.177 | 4.605% | 93.9746 | 47.16% | 103.1516 | 199.2622 | 1.042% | 167.7999 | 0.8777% | 0.99153 | 0.97248 | 265.5166 | -265.5166 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 464.7789 | 2.431%
23.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 19514 | 19113.078 | 0.10083 | 19113.1788 | 19367.5162 | 400.8212 | 2.054% | 31 | 15.09% | 67.6507 | 32.92% | 98.6507 | 19180.8295 | 9.177 | 4.466% | 97.6536 | 47.52% | 106.8306 | 205.4813 | 1.053% | 195.3399 | 1.001% | 0.99153 | 0.97116 | 270.8349 | -270.8349 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 476.3162 | 2.441%
23.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 19426 | 19041.07 | 0.10083 | 19041.1708 | 19687.0168 | 384.8292 | 1.981% | 31 | 15.18% | 67.1419 | 32.87% | 98.1419 | 19108.3127 | 9.177 | 4.493% | 96.9166 | 47.45% | 106.0936 | 204.2355 | 1.051% | 180.5937 | 0.9296% | 0.99153 | 0.97188 | 269.712 | -269.712 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 473.9474 | 2.44%
23.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 19426 | 19062.637 | 0.10086 | 19062.7379 | 19431.1008 | 363.2621 | 1.87% | 31 | 15.15% | 67.2941 | 32.89% | 98.2941 | 19130.0319 | 9.177 | 4.485% | 97.137 | 47.47% | 106.314 | 204.6081 | 1.053% | 158.654 | 0.8167% | 0.99153 | 0.97298 | 269.8617 | -269.8617 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 474.4698 | 2.442%
23.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 19910 | 19497.123 | 0.1007 | 19497.2237 | 19579.3088 | 412.7763 | 2.073% | 31 | 14.61% | 70.3966 | 33.17% | 101.3966 | 19567.6203 | 9.177 | 4.325% | 101.6318 | 47.89% | 110.8088 | 212.2054 | 1.066% | 200.5709 | 1.007% | 0.99153 | 0.97097 | 276.3045 | -276.3045 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 488.5099 | 2.454%
23.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 19338 | 18949.812 | 0.10018 | 18949.9122 | 19271.7043 | 388.0878 | 2.007% | 31 | 15.3% | 66.4998 | 32.81% | 97.4998 | 19016.412 | 9.177 | 4.528% | 95.9866 | 47.36% | 105.1636 | 202.6634 | 1.048% | 185.4244 | 0.9589% | 0.99153 | 0.97162 | 268.4555 | -268.4555 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 471.1189 | 2.436%
23.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 18700 | 18334.185 | 0.10012 | 18334.2851 | 19035.4449 | 365.7149 | 1.956% | 31 | 16.12% | 62.2493 | 32.38% | 93.2493 | 18396.5344 | 9.177 | 4.773% | 89.8308 | 46.72% | 99.0078 | 192.2571 | 1.028% | 173.4578 | 0.9276% | 0.99153 | 0.97213 | 259.665 | -259.665 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 451.9221 | 2.417%
23.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 18744 | 18365.676 | 0.09942 | 18365.7754 | 19073.9925 | 378.2246 | 2.018% | 31 | 16.08% | 62.4633 | 32.4% | 93.4633 | 18428.2387 | 9.177 | 4.76% | 90.1407 | 46.76% | 99.3177 | 192.781 | 1.028% | 185.4436 | 0.9893% | 0.99153 | 0.97151 | 260.1951 | -260.1951 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 452.9761 | 2.417%
23.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 19866 | 19424.496 | 0.10082 | 19424.5968 | 19222.2139 | 441.4032 | 2.222% | 31 | 14.7% | 69.8731 | 33.13% | 100.8731 | 19494.47 | 9.177 | 4.351% | 100.8733 | 47.82% | 110.0503 | 210.9235 | 1.062% | 230.4797 | 1.16% | 0.99153 | 0.96949 | 275.489 | -275.489 | 1.3867 | 1.387% | -1.387% | 486.4125 | 2.448%
23.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 20680 | 20240.23 | 0.09975 | 20240.3298 | 18895.982 | 439.6702 | 2.126% | 31 | 13.74% | 75.865 | 33.63% | 106.865 | 20316.1947 | 9.177 | 4.068% | 109.5565 | 48.56% | 118.7335 | 225.5985 | 1.091% | 214.0718 | 1.035% | 0.99153 | 0.97044 | 286.9145 | -286.9145 | 1.3874 | 1.387% | -1.387% | 512.513 | 2.478%
23.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 20614 | 20183.54 | 0.10056 | 20183.6406 | 18574.7261 | 430.3594 | 2.088% | 31 | 13.8% | 75.4406 | 33.6% | 106.4406 | 20259.0812 | 9.177 | 4.087% | 108.9414 | 48.51% | 118.1184 | 224.559 | 1.089% | 205.8004 | 0.9984% | 0.99153 | 0.97082 | 286.0537 | -286.0537 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 510.6127 | 2.477%
23.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 19998 | 19589.749 | 0.10083 | 19589.8498 | 18465.3336 | 408.1502 | 2.041% | 31 | 14.5% | 71.0671 | 33.23% | 102.0671 | 19660.9169 | 9.177 | 4.291% | 102.6032 | 47.98% | 111.7802 | 213.8473 | 1.069% | 194.3029 | 0.9716% | 0.99153 | 0.97128 | 277.5705 | -277.5705 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 491.4178 | 2.457%
23.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 19338 | 18949.976 | 0.10083 | 18950.0768 | 17775.7163 | 387.9232 | 2.006% | 31 | 15.3% | 66.501 | 32.81% | 97.501 | 19016.5778 | 9.177 | 4.528% | 95.9883 | 47.36% | 105.1653 | 202.6663 | 1.048% | 185.2569 | 0.958% | 0.99153 | 0.97163 | 268.4566 | -268.4566 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 471.1229 | 2.436%
23.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 18590 | 18213.464 | 0.1008 | 18213.5648 | 17607.2968 | 376.4352 | 2.025% | 31 | 16.29% | 61.4322 | 32.29% | 92.4322 | 18274.997 | 9.177 | 4.823% | 88.6478 | 46.59% | 97.8248 | 190.257 | 1.023% | 186.1782 | 1.001% | 0.99153 | 0.97144 | 258.0482 | -258.0482 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 448.3052 | 2.412%
23.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 18326 | 17978.751 | 0.10086 | 17978.8519 | 17476.3176 | 347.1481 | 1.894% | 31 | 16.63% | 59.8591 | 32.11% | 90.8591 | 18038.711 | 9.177 | 4.923% | 86.3703 | 46.33% | 95.5473 | 186.4064 | 1.017% | 160.7417 | 0.8771% | 0.99153 | 0.97274 | 254.5498 | -254.5498 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 440.9562 | 2.406%
24.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 17842 | 17475.133 | 0.10083 | 17475.2338 | 17077.3553 | 366.7662 | 2.056% | 31 | 17.39% | 56.5526 | 31.72% | 87.5526 | 17531.7864 | 9.177 | 5.147% | 81.5841 | 45.75% | 90.7611 | 178.3137 | 0.9994% | 188.4525 | 1.056% | 0.99153 | 0.97114 | 247.6271 | -247.6271 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 425.9408 | 2.387%
24.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 17446 | 17108.175 | 0.10083 | 17108.2758 | 16648.0974 | 337.7242 | 1.936% | 31 | 17.96% | 54.2024 | 31.41% | 85.2024 | 17162.4783 | 9.177 | 5.318% | 78.1832 | 45.31% | 87.3602 | 172.5626 | 0.9891% | 165.1615 | 0.9467% | 0.99153 | 0.97233 | 242.2761 | -242.2761 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 414.8388 | 2.378%
24.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 17622 | 17283.261 | 0.10083 | 17283.3618 | 16502.8759 | 338.6382 | 1.922% | 31 | 17.68% | 55.3175 | 31.56% | 86.3175 | 17338.6793 | 9.177 | 5.235% | 79.7968 | 45.52% | 88.9738 | 175.2913 | 0.9947% | 163.3469 | 0.9269% | 0.99153 | 0.97247 | 244.7376 | -244.7376 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 420.0289 | 2.384%
24.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 17974 | 17595.934 | 0.10083 | 17596.0348 | 16527.9525 | 377.9652 | 2.103% | 31 | 17.2% | 57.3371 | 31.81% | 88.3371 | 17653.3719 | 9.177 | 5.092% | 82.7197 | 45.9% | 91.8967 | 180.2338 | 1.003% | 197.7314 | 1.1% | 0.99153 | 0.97067 | 249.4003 | -249.4003 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 429.6341 | 2.39%
24.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 17820 | 17466.771 | 0.10083 | 17466.8718 | 16544.5859 | 353.1282 | 1.982% | 31 | 17.4% | 56.4984 | 31.71% | 87.4984 | 17523.3703 | 9.177 | 5.15% | 81.5058 | 45.74% | 90.6828 | 178.1813 | 0.9999% | 174.9469 | 0.9817% | 0.99153 | 0.97187 | 247.4133 | -247.4133 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 425.5946 | 2.388%
24.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 17446 | 17103.63 | 0.10083 | 17103.7308 | 16616.7829 | 342.2692 | 1.962% | 31 | 17.97% | 54.1736 | 31.41% | 85.1736 | 17157.9045 | 9.177 | 5.32% | 78.1415 | 45.3% | 87.3185 | 172.4922 | 0.9887% | 169.777 | 0.9732% | 0.99153 | 0.97207 | 242.2446 | -242.2446 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 414.7368 | 2.377%
24.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 17314 | 16987.098 | 0.1008 | 16987.1988 | 16660.7044 | 326.8012 | 1.887% | 31 | 18.16% | 53.4379 | 31.31% | 84.4379 | 17040.6367 | 9.177 | 5.376% | 77.077 | 45.16% | 86.254 | 170.692 | 0.9859% | 156.1092 | 0.9016% | 0.99153 | 0.97281 | 240.5011 | -240.5011 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 411.1931 | 2.375%
24.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 17402 | 17058.904 | 0.10083 | 17059.0048 | 16703.9797 | 342.9952 | 1.971% | 31 | 18.04% | 53.8907 | 31.37% | 84.8907 | 17112.8955 | 9.177 | 5.342% | 77.7321 | 45.25% | 86.9091 | 171.7998 | 0.9872% | 171.1954 | 0.9838% | 0.99153 | 0.97198 | 241.6226 | -241.6226 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 413.4224 | 2.376%
24.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 17842 | 17497.242 | 0.10083 | 17497.3428 | 17280.2198 | 344.6572 | 1.932% | 31 | 17.35% | 56.6957 | 31.73% | 87.6957 | 17554.0386 | 9.177 | 5.136% | 81.7914 | 45.78% | 90.9684 | 178.6641 | 1.001% | 165.993 | 0.9304% | 0.99153 | 0.97237 | 247.7806 | -247.7806 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 426.4447 | 2.39%
24.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 19162 | 18768.284 | 0.10083 | 18768.3848 | 18336.2559 | 393.6152 | 2.054% | 31 | 15.53% | 65.2319 | 32.69% | 96.2319 | 18833.6167 | 9.177 | 4.599% | 94.1501 | 47.18% | 103.3271 | 199.559 | 1.041% | 194.0561 | 1.013% | 0.99153 | 0.97115 | 265.9493 | -265.9493 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 465.5083 | 2.429%
24.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 19426 | 19039.406 | 0.10043 | 19039.5064 | 18924.9846 | 386.4936 | 1.99% | 31 | 15.18% | 67.1301 | 32.87% | 98.1301 | 19106.6366 | 9.177 | 4.494% | 96.8996 | 47.45% | 106.0766 | 204.2067 | 1.051% | 182.2868 | 0.9384% | 0.99153 | 0.97179 | 269.7004 | -269.7004 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 473.9072 | 2.44%
24.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 16500 | 16174.694 | 0.09192 | 16174.7859 | 15678.4572 | 325.2141 | 1.971% | 31 | 19.56% | 48.4488 | 30.57% | 79.4488 | 16223.2348 | 9.177 | 5.79% | 69.86 | 44.08% | 79.037 | 158.4858 | 0.9605% | 166.7283 | 1.01% | 0.99153 | 0.97198 | 229.0986 | -229.0986 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 387.5844 | 2.349%
24.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 20086 | 19692.673 | 0.07919 | 19692.7522 | 13697.3604 | 393.2478 | 1.958% | 31 | 14.37% | 71.8156 | 33.3% | 102.8156 | 19764.5678 | 9.177 | 4.255% | 103.6879 | 48.07% | 112.8649 | 215.6805 | 1.074% | 177.5673 | 0.884% | 0.99153 | 0.97211 | 278.9079 | -278.9079 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 494.5885 | 2.462%
24.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 20790 | 20370.292 | 0 | 20370.292 | 13560.3867 | 419.708 | 2.019% | 31 | 13.6% | 76.8424 | 33.7% | 107.8424 | 20447.1344 | 9.177 | 4.025% | 110.9733 | 48.67% | 120.1503 | 227.9926 | 1.097% | 191.7154 | 0.9222% | 0.99153 | 0.97151 | 288.5961 | -288.5961 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 516.5887 | 2.485%
24.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 20746 | 20331.467 | 0 | 20331.467 | 13583.7436 | 414.533 | 1.998% | 31 | 13.64% | 76.5497 | 33.68% | 107.5497 | 20408.0167 | 9.177 | 4.038% | 110.5491 | 48.64% | 119.7261 | 227.2758 | 1.096% | 187.2572 | 0.9026% | 0.99153 | 0.97171 | 288.015 | -288.015 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 515.2908 | 2.484%
24.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 20922 | 20503.443 | 0 | 20503.443 | 13752.7917 | 418.557 | 2.001% | 31 | 13.45% | 77.8502 | 33.78% | 108.8502 | 20581.2932 | 9.177 | 3.982% | 112.4343 | 48.79% | 121.6113 | 230.4615 | 1.102% | 188.0955 | 0.899% | 0.99153 | 0.97169 | 290.4549 | -290.4549 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 520.9164 | 2.49%
24.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 20482 | 20063.623 | 0 | 20063.623 | 13513.9064 | 418.377 | 2.043% | 31 | 13.94% | 74.5461 | 33.52% | 105.5461 | 20138.1691 | 9.177 | 4.127% | 107.6449 | 48.41% | 116.8219 | 222.368 | 1.086% | 196.009 | 0.957% | 0.99153 | 0.97127 | 284.2867 | -284.2867 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 506.6546 | 2.474%
24.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 20636 | 20214.324 | 0 | 20214.324 | 13361.1054 | 421.676 | 2.043% | 31 | 13.77% | 75.6702 | 33.61% | 106.6702 | 20289.9942 | 9.177 | 4.076% | 109.2741 | 48.54% | 118.4511 | 225.1213 | 1.091% | 196.5547 | 0.9525% | 0.99153 | 0.97127 | 286.4231 | -286.4231 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 511.5444 | 2.479%
24.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 21538 | 21092.021 | 0 | 21092.021 | 13165.2127 | 445.979 | 2.071% | 31 | 12.83% | 82.384 | 34.1% | 113.384 | 21174.405 | 9.177 | 3.799% | 119.0079 | 49.26% | 128.1849 | 241.5689 | 1.122% | 204.4101 | 0.9491% | 0.99153 | 0.971 | 298.9019 | -298.9019 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 540.4708 | 2.509%
24.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 20834 | 20419.293 | 0 | 20419.293 | 13024.5787 | 414.707 | 1.991% | 31 | 13.54% | 77.2125 | 33.73% | 108.2125 | 20496.5055 | 9.177 | 4.009% | 111.5098 | 48.72% | 120.6868 | 228.8993 | 1.099% | 185.8077 | 0.8918% | 0.99153 | 0.97179 | 289.2477 | -289.2477 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 518.147 | 2.487%
24.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 20108 | 19726.836 | 0 | 19726.836 | 12777.6927 | 381.164 | 1.896% | 31 | 14.33% | 72.0645 | 33.32% | 103.0645 | 19798.9005 | 9.177 | 4.243% | 104.0484 | 48.11% | 113.2254 | 216.2899 | 1.076% | 164.8741 | 0.8199% | 0.99153 | 0.97273 | 279.3009 | -279.3009 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 495.5908 | 2.465%
24.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 19140 | 18756.075 | 0 | 18756.075 | 12363.9748 | 383.925 | 2.006% | 31 | 15.55% | 65.1464 | 32.68% | 96.1464 | 18821.2214 | 9.177 | 4.603% | 94.0262 | 47.17% | 103.2032 | 199.3496 | 1.042% | 184.5754 | 0.9643% | 0.99153 | 0.97164 | 265.7088 | -265.7088 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 465.0584 | 2.43%
24.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 18392 | 18048.525 | 0 | 18048.525 | 12032.0853 | 343.475 | 1.868% | 31 | 16.53% | 60.3239 | 32.17% | 91.3239 | 18108.8489 | 9.177 | 4.893% | 87.0433 | 46.41% | 96.2203 | 187.5442 | 1.02% | 155.9308 | 0.8478% | 0.99153 | 0.97301 | 255.5014 | -255.5014 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 443.0456 | 2.409%
24.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 17732 | 17392.155 | 0 | 17392.155 | 12055.0468 | 339.845 | 1.917% | 31 | 17.51% | 56.0161 | 31.65% | 87.0161 | 17448.1711 | 9.177 | 5.185% | 80.8078 | 45.65% | 89.9848 | 177.0009 | 0.9982% | 162.8441 | 0.9184% | 0.99153 | 0.97252 | 246.2723 | -246.2723 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 423.2732 | 2.387%
25.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 16940 | 16607.713 | 0 | 16607.713 | 11928.6768 | 332.287 | 1.962% | 31 | 18.8% | 51.0771 | 30.97% | 82.0771 | 16658.7901 | 9.177 | 5.565% | 73.6615 | 44.67% | 82.8385 | 164.9155 | 0.9735% | 167.3715 | 0.988% | 0.99153 | 0.97208 | 235.2196 | -235.2196 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 400.1352 | 2.362%
25.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 17006 | 16738.362 | 0 | 16738.362 | 11878.9229 | 267.638 | 1.574% | 31 | 18.58% | 51.8838 | 31.09% | 82.8838 | 16790.2458 | 9.177 | 5.499% | 74.8286 | 44.84% | 84.0056 | 166.8894 | 0.9814% | 100.7486 | 0.5924% | 0.99153 | 0.97592 | 236.5943 | -236.5943 | 1.3912 | 1.391% | -1.391% | 403.4837 | 2.373%
25.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 8096 | 7940.1554 | 0.00782 | 7940.1632 | 11672.6102 | 155.8368 | 1.925% | 31 | 45.17% | 11.6752 | 17.01% | 42.6752 | 7951.8384 | 9.177 | 13.37% | 16.7837 | 24.45% | 25.9607 | 68.636 | 0.8478% | 87.2008 | 1.077% | 0.99153 | 0.97244 | 112.4372 | -112.4372 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 181.0732 | 2.237%
25.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 24.616 | 24.616 | 11652.2333 | -24.616 | 0% | 31 | 77.16% | 0.00011221 | 0.0002793% | 31.0001 | 24.6162 | 9.177 | 22.84% | 0.00016084 | 0.0004003% | 9.1772 | 40.1773 | 0% | -64.7933 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1773 | 0%
25.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.6988 | 21.6988 | 11744.9157 | -21.6988 | 0% | 31 | 77.16% | 8.7193e-05 | 0.000217% | 31.0001 | 21.6989 | 9.177 | 22.84% | 0.00012498 | 0.0003111% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.8761 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.7597 | 21.7597 | 11709.3774 | -21.7597 | 0% | 31 | 77.16% | 8.7682e-05 | 0.0002182% | 31.0001 | 21.7598 | 9.177 | 22.84% | 0.00012568 | 0.0003128% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.9369 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.7877 | 21.7877 | 11765.6847 | -21.7877 | 0% | 31 | 77.16% | 8.7908e-05 | 0.0002188% | 31.0001 | 21.7878 | 9.177 | 22.84% | 0.000126 | 0.0003136% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.9649 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.8302 | 21.8302 | 11858.3778 | -21.8302 | 0% | 31 | 77.16% | 8.8252e-05 | 0.0002197% | 31.0001 | 21.8303 | 9.177 | 22.84% | 0.0001265 | 0.0003148% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.0074 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.653 | 21.653 | 12053.8043 | -21.653 | 0% | 31 | 77.16% | 8.6824e-05 | 0.0002161% | 31.0001 | 21.6531 | 9.177 | 22.84% | 0.00012445 | 0.0003098% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.8302 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.311 | 21.311 | 12998.5545 | -21.311 | 0% | 31 | 77.16% | 8.4104e-05 | 0.0002093% | 31.0001 | 21.3111 | 9.177 | 22.84% | 0.00012055 | 0.0003% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.4882 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 20.5325 | 20.5325 | 13584.1702 | -20.5325 | 0% | 31 | 77.16% | 7.8071e-05 | 0.0001943% | 31.0001 | 20.5326 | 9.177 | 22.84% | 0.0001119 | 0.0002785% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -60.7097 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 20.8986 | 20.8986 | 13754.0789 | -20.8986 | 0% | 31 | 77.16% | 8.088e-05 | 0.0002013% | 31.0001 | 20.8986 | 9.177 | 22.84% | 0.00011593 | 0.0002885% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.0758 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.6763 | 22.6763 | 13430.1783 | -22.6763 | 0% | 31 | 77.16% | 9.5225e-05 | 0.000237% | 31.0001 | 22.6764 | 9.177 | 22.84% | 0.00013649 | 0.0003397% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.8535 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.0614 | 23.0614 | 13068.5507 | -23.0614 | 0% | 31 | 77.16% | 9.8487e-05 | 0.0002451% | 31.0001 | 23.0615 | 9.177 | 22.84% | 0.00014117 | 0.0003514% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2386 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.2725 | 23.2725 | 13187.3281 | -23.2725 | 0% | 31 | 77.16% | 0.0001003 | 0.0002496% | 31.0001 | 23.2726 | 9.177 | 22.84% | 0.00014376 | 0.0003578% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.4497 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.0856 | 23.0856 | 13183.2846 | -23.0856 | 0% | 31 | 77.16% | 9.8694e-05 | 0.0002456% | 31.0001 | 23.0857 | 9.177 | 22.84% | 0.00014146 | 0.0003521% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2629 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.1356 | 23.1356 | 13168.1536 | -23.1356 | 0% | 31 | 77.16% | 9.9122e-05 | 0.0002467% | 31.0001 | 23.1357 | 9.177 | 22.84% | 0.00014208 | 0.0003536% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.3129 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.1203 | 23.1203 | 12959.3486 | -23.1203 | 0% | 31 | 77.16% | 9.899e-05 | 0.0002464% | 31.0001 | 23.1204 | 9.177 | 22.84% | 0.00014189 | 0.0003532% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2975 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.0982 | 23.0982 | 12713.2551 | -23.0982 | 0% | 31 | 77.16% | 9.8802e-05 | 0.0002459% | 31.0001 | 23.0983 | 9.177 | 22.84% | 0.00014162 | 0.0003525% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2755 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.061 | 23.061 | 12531.3965 | -23.061 | 0% | 31 | 77.16% | 9.8483e-05 | 0.0002451% | 31.0001 | 23.0611 | 9.177 | 22.84% | 0.00014116 | 0.0003513% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.2383 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 23.3054 | 23.3054 | 12466.3338 | -23.3054 | 0% | 31 | 77.16% | 0.00010058 | 0.0002503% | 31.0001 | 23.3055 | 9.177 | 22.84% | 0.00014417 | 0.0003588% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -63.4827 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 22.7014 | 22.7014 | 11978.5981 | -22.7014 | 0% | 31 | 77.16% | 9.5436e-05 | 0.0002375% | 31.0001 | 22.7015 | 9.177 | 22.84% | 0.00013679 | 0.0003405% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -62.8787 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 0 | 0 | 21.0985 | 21.0985 | 11729.5013 | -21.0985 | 0% | 31 | 77.16% | 8.2434e-05 | 0.0002052% | 31.0001 | 21.0986 | 9.177 | 22.84% | 0.00011816 | 0.0002941% | 9.1771 | 40.1772 | 0% | -61.2757 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.1772 | 0%
25.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 5104 | 5029.093 | 21.8087 | 5050.9017 | 12635.6009 | 53.0983 | 1.04% | 31 | 59.98% | 4.7244 | 9.141% | 35.7244 | 5055.6261 | 9.177 | 17.76% | 6.7843 | 13.13% | 15.9613 | 51.6856 | 1.013% | 1.4127 | 0.02768% | 0.99153 | 0.97697 | 71.0466 | -71.0466 | 1.392 | 1.392% | -1.392% | 122.7322 | 2.405%
26.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 17028 | 16718.721 | 14.8306 | 16733.5516 | 16586.3283 | 294.4484 | 1.729% | 31 | 18.58% | 51.854 | 31.08% | 82.854 | 16785.4056 | 9.177 | 5.501% | 74.7855 | 44.83% | 83.9625 | 166.8165 | 0.9797% | 127.632 | 0.7495% | 0.99153 | 0.97352 | 236.6133 | -236.6133 | 1.3896 | 1.39% | -1.39% | 403.4298 | 2.369%
26.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 16830 | 16499.15 | 0.08645 | 16499.2365 | 16322.476 | 330.7635 | 1.965% | 31 | 18.98% | 50.412 | 30.87% | 81.412 | 16549.6485 | 9.177 | 5.62% | 72.6994 | 44.52% | 81.8764 | 163.2884 | 0.9702% | 167.4751 | 0.9951% | 0.99153 | 0.97203 | 233.6872 | -233.6872 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 396.9757 | 2.359%
26.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 17226 | 16886.36 | 0.08642 | 16886.4464 | 15955.4283 | 339.5536 | 1.971% | 31 | 18.33% | 52.8059 | 31.22% | 83.8059 | 16939.2524 | 9.177 | 5.426% | 76.1626 | 45.03% | 85.3396 | 169.1456 | 0.9819% | 170.408 | 0.9892% | 0.99153 | 0.97198 | 239.1788 | -239.1788 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 408.3244 | 2.37%
26.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 16940 | 16622.588 | 0.08642 | 16622.6744 | 15887.7394 | 317.3256 | 1.873% | 31 | 18.77% | 51.1691 | 30.99% | 82.1691 | 16673.8436 | 9.177 | 5.557% | 73.7947 | 44.69% | 82.9717 | 165.1408 | 0.9749% | 152.1848 | 0.8984% | 0.99153 | 0.97295 | 235.3229 | -235.3229 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 400.4637 | 2.364%
26.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 17050 | 16704.458 | 0.08642 | 16704.5444 | 15895.59 | 345.4556 | 2.026% | 31 | 18.63% | 51.6744 | 31.06% | 82.6744 | 16756.2188 | 9.177 | 5.516% | 74.5256 | 44.79% | 83.7026 | 166.377 | 0.9758% | 179.0786 | 1.05% | 0.99153 | 0.97143 | 236.67 | -236.67 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 403.047 | 2.364%
26.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 16742 | 16420.202 | 0.0864 | 16420.2884 | 15776.1366 | 321.7116 | 1.922% | 31 | 19.12% | 49.9307 | 30.8% | 80.9307 | 16470.2191 | 9.177 | 5.661% | 72.0033 | 44.42% | 81.1803 | 162.111 | 0.9683% | 159.6006 | 0.9533% | 0.99153 | 0.97247 | 232.5162 | -232.5162 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 394.6272 | 2.357%
26.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 15862 | 15539.643 | 0.08642 | 15539.7294 | 15779.281 | 322.2706 | 2.032% | 31 | 20.75% | 44.7191 | 29.94% | 75.7191 | 15584.4485 | 9.177 | 6.144% | 64.4668 | 43.16% | 73.6438 | 149.3629 | 0.9416% | 172.9076 | 1.09% | 0.99153 | 0.97138 | 220.1733 | -220.1733 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 369.5362 | 2.33%
26.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 15730 | 15439.767 | 0.08642 | 15439.8534 | 15791.0308 | 290.1466 | 1.845% | 31 | 20.95% | 44.1461 | 29.84% | 75.1461 | 15483.9995 | 9.177 | 6.202% | 63.6385 | 43.01% | 72.8155 | 147.9616 | 0.9406% | 142.185 | 0.9039% | 0.99153 | 0.97323 | 218.5454 | -218.5454 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 366.507 | 2.33%
26.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 15906 | 15609.993 | 0.08642 | 15610.0794 | 16179.4995 | 295.9206 | 1.86% | 31 | 20.62% | 45.1249 | 30.01% | 76.1249 | 15655.2043 | 9.177 | 6.104% | 65.0535 | 43.27% | 74.2305 | 150.3555 | 0.9453% | 145.5651 | 0.9152% | 0.99153 | 0.97307 | 220.9732 | -220.9732 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 371.3286 | 2.335%
26.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 16720 | 16387.866 | 0.08642 | 16387.9524 | 16840.7077 | 332.0476 | 1.986% | 31 | 19.18% | 49.7343 | 30.77% | 80.7343 | 16437.6867 | 9.177 | 5.678% | 71.7191 | 44.37% | 80.8961 | 161.6304 | 0.9667% | 170.4172 | 1.019% | 0.99153 | 0.97183 | 232.136 | -232.136 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 393.7663 | 2.355%
26.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 17336 | 16986.186 | 0.08642 | 16986.2724 | 17076.4426 | 349.7276 | 2.017% | 31 | 18.16% | 53.4321 | 31.31% | 84.4321 | 17039.7045 | 9.177 | 5.377% | 77.0686 | 45.15% | 86.2456 | 170.6777 | 0.9845% | 179.0498 | 1.033% | 0.99153 | 0.97152 | 240.6506 | -240.6506 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 411.3283 | 2.373%
26.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 17600 | 17257.212 | 0.08642 | 17257.2984 | 17054.6039 | 342.7016 | 1.947% | 31 | 17.73% | 55.1508 | 31.54% | 86.1508 | 17312.4492 | 9.177 | 5.247% | 79.5555 | 45.49% | 88.7325 | 174.8834 | 0.9937% | 167.8182 | 0.9535% | 0.99153 | 0.97222 | 244.401 | -244.401 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 419.2844 | 2.382%
26.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 17754 | 17401.272 | 0.08642 | 17401.3584 | 17051.3147 | 352.6416 | 1.986% | 31 | 17.5% | 56.0754 | 31.65% | 87.0754 | 17457.4338 | 9.177 | 5.18% | 80.8936 | 45.66% | 90.0706 | 177.146 | 0.9978% | 175.4955 | 0.9885% | 0.99153 | 0.97183 | 246.4914 | -246.4914 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 423.6374 | 2.386%
26.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 17292 | 16941.922 | 0.08645 | 16942.0084 | 17244.8025 | 349.9916 | 2.024% | 31 | 18.24% | 53.154 | 31.27% | 84.154 | 16995.1625 | 9.177 | 5.398% | 76.6662 | 45.1% | 85.8432 | 169.9972 | 0.9831% | 179.9943 | 1.041% | 0.99153 | 0.97145 | 240.0318 | -240.0318 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 410.029 | 2.371%
26.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 17754 | 17407.77 | 0.0864 | 17407.8564 | 17528.7004 | 346.1436 | 1.95% | 31 | 17.49% | 56.1173 | 31.66% | 87.1173 | 17463.9737 | 9.177 | 5.177% | 80.9542 | 45.67% | 90.1312 | 177.2485 | 0.9984% | 168.8951 | 0.9513% | 0.99153 | 0.97219 | 246.5365 | -246.5365 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 423.785 | 2.387%
26.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 17600 | 17261.131 | 0.08642 | 17261.2174 | 17279.4427 | 338.7826 | 1.925% | 31 | 17.72% | 55.1759 | 31.54% | 86.1759 | 17316.3933 | 9.177 | 5.246% | 79.5918 | 45.5% | 88.7688 | 174.9447 | 0.994% | 163.8379 | 0.9309% | 0.99153 | 0.97244 | 244.4282 | -244.4282 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 419.3729 | 2.383%
26.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 18106 | 17745.441 | 0.08642 | 17745.5274 | 17552.7856 | 360.4726 | 1.991% | 31 | 16.97% | 58.3155 | 31.93% | 89.3155 | 17803.8429 | 9.177 | 5.025% | 84.1358 | 46.07% | 93.3128 | 182.6283 | 1.009% | 177.8442 | 0.9822% | 0.99153 | 0.97178 | 251.3726 | -251.3726 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 434.0009 | 2.397%
26.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 18348 | 17974.177 | 0.08642 | 17974.2634 | 17598.0099 | 373.7366 | 2.037% | 31 | 16.64% | 59.8285 | 32.11% | 90.8285 | 18034.092 | 9.177 | 4.925% | 86.3261 | 46.33% | 95.5031 | 186.3316 | 1.016% | 187.405 | 1.021% | 0.99153 | 0.97133 | 254.6738 | -254.6738 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 441.0054 | 2.404%
26.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 18942 | 18563.634 | 0.08642 | 18563.7204 | 17492.3239 | 378.2796 | 1.997% | 31 | 15.81% | 63.817 | 32.54% | 94.817 | 18627.5374 | 9.177 | 4.68% | 92.101 | 46.97% | 101.278 | 196.095 | 1.035% | 182.1846 | 0.9618% | 0.99153 | 0.97172 | 262.9711 | -262.9711 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 459.0661 | 2.424%
26.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 19118 | 18719.576 | 0.08642 | 18719.6624 | 17497.9399 | 398.3376 | 2.084% | 31 | 15.6% | 64.8937 | 32.65% | 95.8937 | 18784.5561 | 9.177 | 4.618% | 93.6603 | 47.13% | 102.8373 | 198.7309 | 1.039% | 199.6067 | 1.044% | 0.99153 | 0.97086 | 265.2997 | -265.2997 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 464.0306 | 2.427%
26.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 18040 | 17693.626 | 0.08642 | 17693.7124 | 17350.5309 | 346.2876 | 1.92% | 31 | 17.05% | 57.9755 | 31.89% | 88.9755 | 17751.6879 | 9.177 | 5.048% | 83.6436 | 46.01% | 92.8206 | 181.7961 | 1.008% | 164.4915 | 0.9118% | 0.99153 | 0.97249 | 250.5456 | -250.5456 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 432.3417 | 2.397%
26.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 17666 | 17341.544 | 0.08642 | 17341.6304 | 16826.6835 | 324.3696 | 1.836% | 31 | 17.59% | 55.6911 | 31.61% | 86.6911 | 17397.3216 | 9.177 | 5.208% | 80.3375 | 45.59% | 89.5145 | 176.2056 | 0.9974% | 148.164 | 0.8387% | 0.99153 | 0.97332 | 245.4537 | -245.4537 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 421.6594 | 2.387%
26.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 16720 | 16393.843 | 0.0864 | 16393.9294 | 16581.8269 | 326.0706 | 1.95% | 31 | 19.17% | 49.7705 | 30.78% | 80.7705 | 16443.6999 | 9.177 | 5.675% | 71.7716 | 44.38% | 80.9486 | 161.7191 | 0.9672% | 164.3515 | 0.983% | 0.99153 | 0.97218 | 232.1774 | -232.1774 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 393.8966 | 2.356%
26.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 16104 | 15793.046 | 0.08642 | 15793.1324 | 16504.6761 | 310.8676 | 1.93% | 31 | 20.27% | 46.1895 | 30.2% | 77.1895 | 15839.3219 | 9.177 | 6% | 66.5927 | 43.54% | 75.7697 | 152.9591 | 0.9498% | 157.9084 | 0.9806% | 0.99153 | 0.97238 | 223.6457 | -223.6457 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 376.6048 | 2.339%
27.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 15708 | 15413.698 | 0.08645 | 15413.7845 | 16242.2325 | 294.2155 | 1.873% | 31 | 21% | 43.9972 | 29.81% | 74.9972 | 15457.7816 | 9.177 | 6.218% | 63.4231 | 42.97% | 72.6001 | 147.5973 | 0.9396% | 146.6182 | 0.9334% | 0.99153 | 0.97295 | 218.2087 | -218.2087 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 365.806 | 2.329%
27.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 15158 | 14865.056 | 0.08642 | 14865.1424 | 15878.925 | 292.8576 | 1.932% | 31 | 22.13% | 40.9208 | 29.21% | 71.9208 | 14906.0632 | 9.177 | 6.552% | 58.9765 | 42.1% | 68.1535 | 140.0744 | 0.9241% | 152.7832 | 1.008% | 0.99153 | 0.97236 | 210.5062 | -210.5062 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 350.5806 | 2.313%
27.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 14828 | 14561.257 | 0.08087 | 14561.3379 | 15572.0926 | 266.6621 | 1.798% | 31 | 22.79% | 39.2653 | 28.87% | 70.2653 | 14600.6032 | 9.177 | 6.746% | 56.5842 | 41.6% | 65.7612 | 136.0265 | 0.9174% | 130.6357 | 0.881% | 0.99153 | 0.97369 | 206.061 | -206.061 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 342.0875 | 2.307%
27.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 14850 | 14571.43 | 0.08642 | 14571.5164 | 15550.2346 | 278.4836 | 1.875% | 31 | 22.77% | 39.3202 | 28.88% | 70.3202 | 14610.8366 | 9.177 | 6.74% | 56.6635 | 41.62% | 65.8405 | 136.1607 | 0.9169% | 142.3229 | 0.9584% | 0.99153 | 0.97293 | 206.2874 | -206.2874 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 342.4481 | 2.306%
27.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 15048 | 14761.584 | 0.08642 | 14761.6704 | 15760.6836 | 286.3296 | 1.903% | 31 | 22.35% | 40.3531 | 29.1% | 71.3531 | 14802.0236 | 9.177 | 6.617% | 58.1561 | 41.93% | 67.3331 | 138.6863 | 0.9216% | 147.6433 | 0.9811% | 0.99153 | 0.97265 | 209.0092 | -209.0092 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 347.6954 | 2.311%
27.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 14828 | 14539.039 | 0.08642 | 14539.1254 | 15789.8491 | 288.8746 | 1.948% | 31 | 22.84% | 39.1456 | 28.84% | 70.1456 | 14578.271 | 9.177 | 6.761% | 56.4112 | 41.56% | 65.5882 | 135.7338 | 0.9154% | 153.1408 | 1.033% | 0.99153 | 0.9722 | 205.9067 | -205.9067 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 341.6405 | 2.304%
27.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 14498 | 14220.49 | 0.0864 | 14220.5764 | 15690.1864 | 277.4236 | 1.914% | 31 | 23.56% | 37.449 | 28.46% | 68.449 | 14258.0254 | 9.177 | 6.974% | 53.96 | 41.01% | 63.137 | 131.5861 | 0.9076% | 145.8375 | 1.006% | 0.99153 | 0.97255 | 201.3591 | -201.3591 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 332.9452 | 2.296%
27.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 14344 | 14076.178 | 0.0864 | 14076.2644 | 15769.8365 | 267.7356 | 1.867% | 31 | 23.89% | 36.6928 | 28.28% | 67.6928 | 14112.9572 | 9.177 | 7.074% | 52.8676 | 40.75% | 62.0446 | 129.7374 | 0.9045% | 137.9982 | 0.9621% | 0.99153 | 0.97301 | 199.267 | -199.267 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 329.0044 | 2.294%
27.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 14146 | 13868.211 | 0.08642 | 13868.2974 | 15859.0849 | 277.7026 | 1.963% | 31 | 24.39% | 35.6166 | 28.02% | 66.6166 | 13903.914 | 9.177 | 7.22% | 51.313 | 40.37% | 60.49 | 127.1066 | 0.8985% | 150.596 | 1.065% | 0.99153 | 0.97206 | 196.4215 | -196.4215 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 323.5282 | 2.287%
27.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 15202 | 14931.391 | 0.08643 | 14931.4774 | 16365.4834 | 270.5226 | 1.78% | 31 | 21.99% | 41.2869 | 29.29% | 72.2869 | 14972.7643 | 9.177 | 6.51% | 59.5055 | 42.21% | 68.6825 | 140.9694 | 0.9273% | 129.5532 | 0.8522% | 0.99153 | 0.97388 | 211.2783 | -211.2783 | 1.3898 | 1.39% | -1.39% | 352.2477 | 2.317%
27.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 16324 | 16003.705 | 0.08642 | 16003.7914 | 16635.1705 | 320.2086 | 1.962% | 31 | 19.87% | 47.4299 | 30.41% | 78.4299 | 16051.2213 | 9.177 | 5.883% | 68.3864 | 43.84% | 77.5634 | 155.9933 | 0.9556% | 164.2153 | 1.006% | 0.99153 | 0.97207 | 226.6656 | -226.6656 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 382.6588 | 2.344%
27.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 16918 | 16579.096 | 0.08642 | 16579.1824 | 16823.9936 | 338.8176 | 2.003% | 31 | 18.85% | 50.9017 | 30.95% | 81.9017 | 16630.0841 | 9.177 | 5.579% | 73.4078 | 44.63% | 82.5848 | 164.4865 | 0.9723% | 174.331 | 1.03% | 0.99153 | 0.97166 | 234.8652 | -234.8652 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 399.3518 | 2.361%
27.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 16654 | 16335.568 | 0.08645 | 16335.6544 | 16697.3584 | 318.3456 | 1.912% | 31 | 19.27% | 49.4173 | 30.72% | 80.4173 | 16385.0718 | 9.177 | 5.705% | 71.2607 | 44.3% | 80.4377 | 160.855 | 0.9659% | 157.4905 | 0.9457% | 0.99153 | 0.97257 | 231.3056 | -231.3056 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 392.1607 | 2.355%
27.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 16522 | 16213.159 | 0.08642 | 16213.2454 | 16732.7405 | 308.7546 | 1.869% | 31 | 19.49% | 48.6795 | 30.61% | 79.6795 | 16261.9249 | 9.177 | 5.77% | 70.1936 | 44.13% | 79.3706 | 159.0501 | 0.9627% | 149.7045 | 0.9061% | 0.99153 | 0.97299 | 229.5214 | -229.5214 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 388.5715 | 2.352%
27.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 17072 | 16738.63 | 0.08642 | 16738.7164 | 17053.2327 | 333.2836 | 1.952% | 31 | 18.57% | 51.886 | 31.09% | 82.886 | 16790.6025 | 9.177 | 5.499% | 74.8318 | 44.84% | 84.0088 | 166.8948 | 0.9776% | 166.3888 | 0.9746% | 0.99153 | 0.97216 | 237.063 | -237.063 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 403.9578 | 2.366%
27.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 16720 | 16395.863 | 0.0864 | 16395.9494 | 17023.8925 | 324.0506 | 1.938% | 31 | 19.17% | 49.7828 | 30.78% | 80.7828 | 16445.7322 | 9.177 | 5.674% | 71.7893 | 44.38% | 80.9663 | 161.7491 | 0.9674% | 162.3015 | 0.9707% | 0.99153 | 0.9723 | 232.1915 | -232.1915 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 393.9406 | 2.356%
27.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 16478 | 16179.416 | 0.08642 | 16179.5024 | 17296.6626 | 298.4976 | 1.811% | 31 | 19.55% | 48.4771 | 30.57% | 79.4771 | 16227.9795 | 9.177 | 5.788% | 69.9008 | 44.09% | 79.0778 | 158.5549 | 0.9622% | 139.9427 | 0.8493% | 0.99153 | 0.97356 | 228.9757 | -228.9757 | 1.3896 | 1.39% | -1.39% | 387.5306 | 2.352%
27.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 16808 | 16488.738 | 0.08642 | 16488.8244 | 17344.3875 | 319.1756 | 1.899% | 31 | 19% | 50.3484 | 30.86% | 81.3484 | 16539.1728 | 9.177 | 5.625% | 72.6074 | 44.51% | 81.7844 | 163.1328 | 0.9706% | 156.0428 | 0.9284% | 0.99153 | 0.97269 | 233.4592 | -233.4592 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 396.592 | 2.36%
27.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 17644 | 17323.656 | 0.08642 | 17323.7424 | 17509.2757 | 320.2576 | 1.815% | 31 | 17.62% | 55.5763 | 31.59% | 86.5763 | 17379.3187 | 9.177 | 5.216% | 80.1713 | 45.57% | 89.3483 | 175.9246 | 0.9971% | 144.333 | 0.818% | 0.99153 | 0.97352 | 245.1738 | -245.1738 | 1.3896 | 1.39% | -1.39% | 421.0984 | 2.387%
27.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 17578 | 17231.041 | 0.08642 | 17231.1274 | 17393.8406 | 346.8726 | 1.973% | 31 | 17.77% | 54.9837 | 31.51% | 85.9837 | 17286.1111 | 9.177 | 5.26% | 79.3137 | 45.46% | 88.4907 | 174.4743 | 0.9926% | 172.3983 | 0.9808% | 0.99153 | 0.97196 | 244.0636 | -244.0636 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 418.5379 | 2.381%
27.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 16808 | 16491.568 | 0.08642 | 16491.6544 | 17060.9973 | 316.3456 | 1.882% | 31 | 19% | 50.3657 | 30.87% | 81.3657 | 16542.0201 | 9.177 | 5.624% | 72.6324 | 44.51% | 81.8094 | 163.1751 | 0.9708% | 153.1705 | 0.9113% | 0.99153 | 0.97286 | 233.4789 | -233.4789 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 396.654 | 2.36%
27.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 16126 | 15825.046 | 0.08642 | 15825.1324 | 16602.4788 | 300.8676 | 1.866% | 31 | 20.21% | 46.3768 | 30.23% | 77.3768 | 15871.5092 | 9.177 | 5.982% | 66.8636 | 43.58% | 76.0406 | 153.4174 | 0.9514% | 147.4501 | 0.9144% | 0.99153 | 0.97302 | 224.0236 | -224.0236 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 377.441 | 2.341%
27.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 15730 | 15434.803 | 0.08642 | 15434.8894 | 16466.4255 | 295.1106 | 1.876% | 31 | 20.96% | 44.1177 | 29.83% | 75.1177 | 15479.0072 | 9.177 | 6.205% | 63.5974 | 43% | 72.7744 | 147.8922 | 0.9402% | 147.2184 | 0.9359% | 0.99153 | 0.97292 | 218.511 | -218.511 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 366.4032 | 2.329%
27.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 15246 | 14978.069 | 0.08642 | 14978.1554 | 16297.1852 | 267.8446 | 1.757% | 31 | 21.89% | 41.5454 | 29.34% | 72.5454 | 15019.7008 | 9.177 | 6.481% | 59.8792 | 42.29% | 69.0562 | 141.6016 | 0.9288% | 126.243 | 0.828% | 0.99153 | 0.9741 | 211.9139 | -211.9139 | 1.39 | 1.39% | -1.39% | 353.5155 | 2.319%
28.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 14872 | 14595.886 | 0.08642 | 14595.9724 | 16066.9198 | 276.0276 | 1.856% | 31 | 22.71% | 39.4523 | 28.91% | 70.4523 | 14635.4247 | 9.177 | 6.724% | 56.8544 | 41.66% | 66.0314 | 136.4837 | 0.9177% | 139.5439 | 0.9383% | 0.99153 | 0.97312 | 206.6129 | -206.6129 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 343.0966 | 2.307%
28.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 14652 | 14379.17 | 0.08642 | 14379.2564 | 15865.0145 | 272.7436 | 1.861% | 31 | 23.2% | 38.2894 | 28.65% | 69.2894 | 14417.5459 | 9.177 | 6.867% | 55.1742 | 41.29% | 64.3512 | 133.6407 | 0.9121% | 139.1029 | 0.9494% | 0.99153 | 0.97306 | 203.5509 | -203.5509 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 337.1916 | 2.301%
28.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 14806 | 14520.139 | 0.08642 | 14520.2254 | 15687.9925 | 285.7746 | 1.93% | 31 | 22.88% | 39.0439 | 28.82% | 70.0439 | 14559.2693 | 9.177 | 6.773% | 56.2643 | 41.53% | 65.4413 | 135.4851 | 0.9151% | 150.2894 | 1.015% | 0.99153 | 0.97238 | 205.6198 | -205.6198 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 341.1049 | 2.304%
28.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 14784 | 14490.164 | 0.08642 | 14490.2504 | 15674.8598 | 293.7496 | 1.987% | 31 | 22.95% | 38.8828 | 28.78% | 69.8828 | 14529.1333 | 9.177 | 6.793% | 56.0316 | 41.48% | 65.2086 | 135.0914 | 0.9138% | 158.6582 | 1.073% | 0.99153 | 0.97182 | 205.2559 | -205.2559 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 340.3474 | 2.302%
28.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 14938 | 14645.005 | 0.08642 | 14645.0914 | 15757.4063 | 292.9086 | 1.961% | 31 | 22.61% | 39.7183 | 28.96% | 70.7183 | 14684.8097 | 9.177 | 6.692% | 57.2387 | 41.74% | 66.4157 | 137.134 | 0.918% | 155.7746 | 1.043% | 0.99153 | 0.97208 | 207.4211 | -207.4211 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 344.5551 | 2.307%
28.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 14960 | 14685.506 | 0.08642 | 14685.5924 | 15696.5978 | 274.4076 | 1.834% | 31 | 22.52% | 39.9383 | 29.01% | 70.9383 | 14725.5307 | 9.177 | 6.666% | 57.5566 | 41.81% | 66.7336 | 137.6719 | 0.9203% | 136.7357 | 0.914% | 0.99153 | 0.97333 | 207.8581 | -207.8581 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 345.5299 | 2.31%
28.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 14498 | 14231.574 | 0.08642 | 14231.6604 | 15630.1121 | 266.3396 | 1.837% | 31 | 23.53% | 37.5074 | 28.47% | 68.5074 | 14269.1679 | 9.177 | 6.967% | 54.0444 | 41.03% | 63.2214 | 131.7288 | 0.9086% | 134.6107 | 0.9285% | 0.99153 | 0.97331 | 201.4361 | -201.4361 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 333.1649 | 2.298%
28.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 14872 | 14588.885 | 0.0864 | 14588.9714 | 15943.0536 | 283.0286 | 1.903% | 31 | 22.73% | 39.4145 | 28.9% | 70.4145 | 14628.3859 | 9.177 | 6.728% | 56.7997 | 41.64% | 65.9767 | 136.3912 | 0.9171% | 146.6374 | 0.986% | 0.99153 | 0.97265 | 206.5643 | -206.5643 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 342.9555 | 2.306%
28.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 15510 | 15217.402 | 0.08642 | 15217.4884 | 16476.4502 | 292.5116 | 1.886% | 31 | 21.4% | 42.8837 | 29.6% | 73.8837 | 15260.3721 | 9.177 | 6.334% | 61.8136 | 42.67% | 70.9906 | 144.8742 | 0.9341% | 147.6373 | 0.9519% | 0.99153 | 0.97282 | 215.4442 | -215.4442 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 360.3185 | 2.323%
28.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 16588 | 16276.957 | 0.08642 | 16277.0434 | 17358.9904 | 310.9566 | 1.875% | 31 | 19.38% | 49.0634 | 30.67% | 80.0634 | 16326.1068 | 9.177 | 5.736% | 70.7487 | 44.22% | 79.9257 | 159.9891 | 0.9645% | 150.9675 | 0.9101% | 0.99153 | 0.97293 | 230.4315 | -230.4315 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 390.4206 | 2.354%
28.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 17446 | 17113.509 | 0.08642 | 17113.5954 | 17985.7894 | 332.4046 | 1.905% | 31 | 17.96% | 54.2361 | 31.41% | 85.2361 | 17167.8316 | 9.177 | 5.316% | 78.232 | 45.31% | 87.409 | 172.6451 | 0.9896% | 159.7595 | 0.9157% | 0.99153 | 0.97263 | 242.3132 | -242.3132 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 414.9583 | 2.379%
28.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 17930 | 17586.572 | 0.08645 | 17586.6584 | 18157.4845 | 343.3416 | 1.915% | 31 | 17.21% | 57.276 | 31.81% | 88.276 | 17643.9345 | 9.177 | 5.096% | 82.6312 | 45.88% | 91.8082 | 180.0843 | 1.004% | 163.2573 | 0.9105% | 0.99153 | 0.97254 | 249.0237 | -249.0237 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 429.108 | 2.393%
28.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 17908 | 17562.082 | 0.08642 | 17562.1684 | 18211.7927 | 345.8316 | 1.931% | 31 | 17.25% | 57.1166 | 31.79% | 88.1166 | 17619.285 | 9.177 | 5.107% | 82.4005 | 45.86% | 91.5775 | 179.6942 | 1.003% | 166.1374 | 0.9277% | 0.99153 | 0.97237 | 248.698 | -248.698 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 428.3921 | 2.392%
28.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 17138 | 16804.082 | 0.08642 | 16804.1684 | 17756.775 | 333.8316 | 1.948% | 31 | 18.46% | 52.2926 | 31.15% | 83.2926 | 16856.461 | 9.177 | 5.466% | 75.42 | 44.92% | 84.597 | 167.8896 | 0.9796% | 165.942 | 0.9683% | 0.99153 | 0.97221 | 237.9846 | -237.9846 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 405.8742 | 2.368%
28.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 17424 | 17099.922 | 0.08642 | 17100.0084 | 17940.9441 | 323.9916 | 1.859% | 31 | 17.98% | 54.1501 | 31.4% | 85.1501 | 17154.1585 | 9.177 | 5.322% | 78.1074 | 45.3% | 87.2844 | 172.4345 | 0.9896% | 151.5571 | 0.8698% | 0.99153 | 0.97308 | 242.0631 | -242.0631 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 414.4976 | 2.379%
28.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 17886 | 17536.898 | 0.08633 | 17536.9843 | 17784.124 | 349.0157 | 1.951% | 31 | 17.29% | 56.9529 | 31.77% | 87.9529 | 17593.9373 | 9.177 | 5.118% | 82.1636 | 45.83% | 91.3406 | 179.2935 | 1.002% | 169.7221 | 0.9489% | 0.99153 | 0.97217 | 248.3674 | -248.3674 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 427.6609 | 2.391%
28.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 17996 | 17652.012 | 0.08642 | 17652.0984 | 18034.8969 | 343.9016 | 1.911% | 31 | 17.11% | 57.7031 | 31.86% | 88.7031 | 17709.8015 | 9.177 | 5.067% | 83.2493 | 45.96% | 92.4263 | 181.1294 | 1.006% | 162.7722 | 0.9045% | 0.99153 | 0.97257 | 249.9453 | -249.9453 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 431.0747 | 2.395%
28.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 18788 | 18417.05 | 0.08623 | 18417.1362 | 18054.8181 | 370.8638 | 1.974% | 31 | 16.01% | 62.8131 | 32.44% | 93.8131 | 18479.9494 | 9.177 | 4.739% | 90.6473 | 46.81% | 99.8243 | 193.6375 | 1.031% | 177.2263 | 0.9433% | 0.99153 | 0.97195 | 260.8632 | -260.8632 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 454.5007 | 2.419%
28.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 19228 | 18815.445 | 0.08634 | 18815.5313 | 18490.5212 | 412.4687 | 2.145% | 31 | 15.47% | 65.56 | 32.72% | 96.56 | 18881.0914 | 9.177 | 4.58% | 94.6254 | 47.23% | 103.8024 | 200.3624 | 1.042% | 212.1062 | 1.103% | 0.99153 | 0.97025 | 266.7441 | -266.7441 | 1.3873 | 1.387% | -1.387% | 467.1065 | 2.429%
28.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 18854 | 18484.154 | 0.08642 | 18484.2404 | 18236.4878 | 369.7596 | 1.961% | 31 | 15.92% | 63.2717 | 32.49% | 94.2717 | 18547.5121 | 9.177 | 4.712% | 91.3114 | 46.88% | 100.4884 | 194.76 | 1.033% | 174.9995 | 0.9282% | 0.99153 | 0.97208 | 261.7963 | -261.7963 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 456.5564 | 2.422%
28.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 18942 | 18570.056 | 0.08642 | 18570.1424 | 17959.8098 | 371.8576 | 1.963% | 31 | 15.8% | 63.8611 | 32.55% | 94.8611 | 18634.0036 | 9.177 | 4.677% | 92.1649 | 46.97% | 101.3419 | 196.2031 | 1.036% | 175.6545 | 0.9273% | 0.99153 | 0.97206 | 263.0156 | -263.0156 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 459.2187 | 2.424%
28.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 18282 | 17914.81 | 0.08642 | 17914.8964 | 17683.8362 | 367.1036 | 2.008% | 31 | 16.72% | 59.434 | 32.06% | 90.434 | 17974.3304 | 9.177 | 4.951% | 85.7549 | 46.26% | 94.9319 | 185.3659 | 1.014% | 181.7377 | 0.9941% | 0.99153 | 0.97161 | 253.7944 | -253.7944 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 439.1603 | 2.402%
28.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 18172 | 17821.827 | 0.08643 | 17821.9134 | 17294.0084 | 350.0866 | 1.927% | 31 | 16.86% | 58.8186 | 31.99% | 89.8186 | 17880.7321 | 9.177 | 4.991% | 84.8641 | 46.16% | 94.0411 | 183.8597 | 1.012% | 166.2268 | 0.9147% | 0.99153 | 0.97242 | 252.3701 | -252.3701 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 436.2299 | 2.401%
28.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 17512 | 17172.38 | 0.08691 | 17172.4669 | 17041.4047 | 339.5331 | 1.939% | 31 | 17.86% | 54.6099 | 31.46% | 85.6099 | 17227.0768 | 9.177 | 5.288% | 78.7729 | 45.39% | 87.9499 | 173.5598 | 0.9911% | 165.9733 | 0.9478% | 0.99153 | 0.9723 | 243.1891 | -243.1891 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 416.7489 | 2.38%
29.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 17248 | 16913.811 | 0.09365 | 16913.9047 | 16976.021 | 334.0953 | 1.937% | 31 | 18.28% | 52.9778 | 31.24% | 83.9778 | 16966.8825 | 9.177 | 5.412% | 76.4113 | 45.06% | 85.5883 | 169.5661 | 0.9831% | 164.5292 | 0.9539% | 0.99153 | 0.97232 | 239.5251 | -239.5251 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 409.0912 | 2.372%
29.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 16940 | 16610.479 | 0.09967 | 16610.5787 | 16632.2621 | 329.4213 | 1.945% | 31 | 18.79% | 51.0947 | 30.97% | 82.0947 | 16661.6734 | 9.177 | 5.563% | 73.687 | 44.67% | 82.864 | 164.9587 | 0.9738% | 164.4627 | 0.9709% | 0.99153 | 0.97224 | 235.2388 | -235.2388 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 400.1975 | 2.362%
29.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 17116 | 16759.449 | 0.10081 | 16759.5498 | 16344.2347 | 356.4502 | 2.083% | 31 | 18.54% | 52.0153 | 31.11% | 83.0153 | 16811.5651 | 9.177 | 5.488% | 75.0187 | 44.86% | 84.1957 | 167.211 | 0.9769% | 189.2392 | 1.106% | 0.99153 | 0.97087 | 237.5191 | -237.5191 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 404.7301 | 2.365%
29.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 16456 | 16143.393 | 0.10083 | 16143.4938 | 16141.484 | 312.5062 | 1.899% | 31 | 19.62% | 48.2616 | 30.54% | 79.2616 | 16191.7554 | 9.177 | 5.807% | 69.5891 | 44.04% | 78.7661 | 158.0277 | 0.9603% | 154.4785 | 0.9387% | 0.99153 | 0.97269 | 228.5698 | -228.5698 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 386.5975 | 2.349%
29.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 16654 | 16316.525 | 0.1 | 16316.625 | 16159.2233 | 337.375 | 2.026% | 31 | 19.31% | 49.3023 | 30.7% | 80.3023 | 16365.9273 | 9.177 | 5.715% | 71.0943 | 44.28% | 80.2713 | 160.5736 | 0.9642% | 176.8014 | 1.062% | 0.99153 | 0.97143 | 231.1735 | -231.1735 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 391.747 | 2.352%
29.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 16412 | 16072.845 | 0.10061 | 16072.9456 | 16269.1397 | 339.0544 | 2.066% | 31 | 19.75% | 47.8407 | 30.47% | 78.8407 | 16120.7863 | 9.177 | 5.845% | 68.9804 | 43.94% | 78.1574 | 156.9981 | 0.9566% | 182.0563 | 1.109% | 0.99153 | 0.97104 | 227.7686 | -227.7686 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 384.7667 | 2.344%
29.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 15862 | 15559.013 | 0.10057 | 15559.1136 | 16306.4021 | 302.8864 | 1.91% | 31 | 20.72% | 44.8307 | 29.96% | 75.8307 | 15603.9443 | 9.177 | 6.133% | 64.6282 | 43.19% | 73.8052 | 149.636 | 0.9434% | 153.2505 | 0.9661% | 0.99153 | 0.97259 | 220.3077 | -220.3077 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 369.9437 | 2.332%
29.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 16324 | 16017.313 | 0.10062 | 16017.4136 | 16537.8245 | 306.5864 | 1.878% | 31 | 19.85% | 47.5107 | 30.42% | 78.5107 | 16064.9243 | 9.177 | 5.876% | 68.5032 | 43.86% | 77.6802 | 156.1908 | 0.9568% | 150.3955 | 0.9213% | 0.99153 | 0.9729 | 226.7601 | -226.7601 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 382.9509 | 2.346%
29.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 16786 | 16474.18 | 0.09933 | 16474.2793 | 17031.6911 | 311.7207 | 1.857% | 31 | 19.03% | 50.2596 | 30.85% | 81.2596 | 16524.5389 | 9.177 | 5.633% | 72.479 | 44.49% | 81.656 | 162.9156 | 0.9705% | 148.8051 | 0.8865% | 0.99153 | 0.97311 | 233.2024 | -233.2024 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 396.118 | 2.36%
29.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 17072 | 16745.942 | 0.09553 | 16746.0375 | 17984.9205 | 325.9625 | 1.909% | 31 | 18.56% | 51.9314 | 31.1% | 82.9314 | 16797.969 | 9.177 | 5.495% | 74.8974 | 44.85% | 84.0744 | 167.0059 | 0.9782% | 158.9566 | 0.9311% | 0.99153 | 0.97259 | 237.1137 | -237.1137 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 404.1196 | 2.367%
29.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 17974 | 17618.689 | 0.08645 | 17618.7754 | 18825.1198 | 355.2246 | 1.976% | 31 | 17.17% | 57.4854 | 31.83% | 88.4854 | 17676.2609 | 9.177 | 5.081% | 82.9343 | 45.92% | 92.1113 | 180.5967 | 1.005% | 174.6278 | 0.9716% | 0.99153 | 0.97193 | 249.5582 | -249.5582 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 430.1549 | 2.393%
29.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 18128 | 17784.392 | 0.08063 | 17784.4726 | 19273.302 | 343.5274 | 1.895% | 31 | 16.92% | 58.5718 | 31.96% | 89.5718 | 17843.0444 | 9.177 | 5.008% | 84.5067 | 46.11% | 93.6837 | 183.2555 | 1.011% | 160.2719 | 0.8841% | 0.99153 | 0.97273 | 251.7988 | -251.7988 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 435.0543 | 2.4%
29.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 18986 | 18596.167 | 0.07884 | 18596.2458 | 19148.8258 | 389.7542 | 2.053% | 31 | 15.76% | 64.0408 | 32.57% | 95.0408 | 18660.2866 | 9.177 | 4.667% | 92.4251 | 47% | 101.6021 | 196.6429 | 1.036% | 193.1112 | 1.017% | 0.99153 | 0.97117 | 263.5085 | -263.5085 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 460.1514 | 2.424%
29.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 18524 | 18145.294 | 0.07578 | 18145.3698 | 18682.7826 | 378.6302 | 2.044% | 31 | 16.39% | 60.973 | 32.24% | 91.973 | 18206.3428 | 9.177 | 4.852% | 87.983 | 46.52% | 97.16 | 189.1331 | 1.021% | 189.4972 | 1.023% | 0.99153 | 0.97126 | 257.1077 | -257.1077 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 446.2408 | 2.409%
29.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 18590 | 18224.598 | 0.07795 | 18224.676 | 18840.9154 | 365.324 | 1.965% | 31 | 16.28% | 61.5072 | 32.3% | 92.5072 | 18286.1831 | 9.177 | 4.819% | 88.7564 | 46.61% | 97.9334 | 190.4406 | 1.024% | 174.8835 | 0.9407% | 0.99153 | 0.97204 | 258.1254 | -258.1254 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 448.566 | 2.413%
29.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 18392 | 18013.741 | 0.07379 | 18013.8148 | 18978.1203 | 378.1852 | 2.056% | 31 | 16.58% | 60.0921 | 32.14% | 91.0921 | 18073.9069 | 9.177 | 4.908% | 86.7077 | 46.37% | 95.8847 | 186.9768 | 1.017% | 191.2084 | 1.04% | 0.99153 | 0.97113 | 255.26 | -255.26 | 1.3879 | 1.388% | -1.388% | 442.2368 | 2.405%
29.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 17886 | 17539.196 | 0.07426 | 17539.2703 | 18919.6059 | 346.7297 | 1.939% | 31 | 17.29% | 56.9678 | 31.77% | 87.9678 | 17596.238 | 9.177 | 5.117% | 82.1851 | 45.83% | 91.3621 | 179.3299 | 1.003% | 167.3999 | 0.9359% | 0.99153 | 0.9723 | 248.3833 | -248.3833 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 427.7132 | 2.391%
29.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 18568 | 18203.287 | 0.07424 | 18203.3612 | 18640.7499 | 364.6388 | 1.964% | 31 | 16.31% | 61.3634 | 32.28% | 92.3634 | 18264.7246 | 9.177 | 4.828% | 88.5482 | 46.58% | 97.7252 | 190.0886 | 1.024% | 174.5502 | 0.9401% | 0.99153 | 0.97205 | 257.8218 | -257.8218 | 1.3885 | 1.389% | -1.389% | 447.9103 | 2.412%
29.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 19184 | 18819.103 | 0.07736 | 18819.1804 | 18478.1306 | 364.8196 | 1.902% | 31 | 15.47% | 65.5855 | 32.72% | 96.5855 | 18884.7658 | 9.177 | 4.579% | 94.6622 | 47.23% | 103.8392 | 200.4247 | 1.045% | 164.395 | 0.8569% | 0.99153 | 0.97267 | 266.4578 | -266.4578 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 466.8825 | 2.434%
29.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 19404 | 19000.334 | 0.07684 | 19000.4108 | 18199.1401 | 403.5892 | 2.08% | 31 | 15.23% | 66.8547 | 32.85% | 97.8547 | 19067.2656 | 9.177 | 4.509% | 96.5007 | 47.41% | 105.6777 | 203.5324 | 1.049% | 200.0568 | 1.031% | 0.99153 | 0.9709 | 269.2735 | -269.2735 | 1.3877 | 1.388% | -1.388% | 472.8059 | 2.437%
29.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 18414 | 18077.304 | 0.0771 | 18077.3811 | 17831.1054 | 336.6189 | 1.828% | 31 | 16.49% | 60.517 | 32.19% | 91.517 | 18137.8981 | 9.177 | 4.881% | 87.3227 | 46.44% | 96.4997 | 188.0167 | 1.021% | 148.6022 | 0.807% | 0.99153 | 0.9734 | 255.857 | -255.857 | 1.3895 | 1.389% | -1.389% | 443.8737 | 2.411%
29.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 17666 | 17317.659 | 0.08006 | 17317.7391 | 17529.5574 | 348.2609 | 1.971% | 31 | 17.63% | 55.5378 | 31.59% | 86.5378 | 17373.2769 | 9.177 | 5.219% | 80.1156 | 45.56% | 89.2926 | 175.8304 | 0.9953% | 172.4306 | 0.9761% | 0.99153 | 0.97198 | 245.2879 | -245.2879 | 1.3885 | 1.388% | -1.388% | 421.1183 | 2.384%
29.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 17644 | 17307.62 | 0.08437 | 17307.7044 | 17365.0792 | 336.2956 | 1.906% | 31 | 17.65% | 55.4735 | 31.58% | 86.4735 | 17363.1778 | 9.177 | 5.224% | 80.0225 | 45.55% | 89.1995 | 175.6729 | 0.9957% | 160.6227 | 0.9104% | 0.99153 | 0.97262 | 245.0625 | -245.0625 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 420.7354 | 2.385%
29.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 17204 | 16863.92 | 0.08286 | 16864.0029 | 17071.9271 | 339.9971 | 1.976% | 31 | 18.36% | 52.6657 | 31.2% | 83.6657 | 16916.6685 | 9.177 | 5.437% | 75.9597 | 45% | 85.1367 | 168.8023 | 0.9812% | 171.1948 | 0.9951% | 0.99153 | 0.97193 | 238.8673 | -238.8673 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 407.6696 | 2.37%
30.11.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 16588 | 16284.668 | 0.0837 | 16284.7517 | 16939.282 | 303.2483 | 1.828% | 31 | 19.36% | 49.1098 | 30.67% | 80.1098 | 16333.8615 | 9.177 | 5.732% | 70.816 | 44.23% | 79.993 | 160.1028 | 0.9652% | 143.1455 | 0.8629% | 0.99153 | 0.9734 | 230.4851 | -230.4851 | 1.3895 | 1.389% | -1.389% | 390.5879 | 2.355%
30.11.2016 | 1:00 |  |  | 112.5 |  | 16302 | 15996.515 | 0.0792 | 15996.5942 | 16632.2169 | 305.4058 | 1.873% | 31 | 19.89% | 47.3872 | 30.4% | 78.3872 | 16043.9814 | 9.177 | 5.887% | 68.3247 | 43.83% | 77.5017 | 155.8889 | 0.9563% | 149.5169 | 0.9172% | 0.99153 | 0.97295 | 226.4599 | -226.4599 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 382.3488 | 2.345%
30.11.2016 | 2:00 |  |  | 112.5 |  | 16500 | 16169.694 | 0.0874 | 16169.7814 | 16444.3819 | 330.2186 | 2.001% | 31 | 19.57% | 48.4189 | 30.57% | 79.4189 | 16218.2003 | 9.177 | 5.793% | 69.8166 | 44.07% | 78.9936 | 158.4125 | 0.9601% | 171.8061 | 1.041% | 0.99153 | 0.97168 | 229.0639 | -229.0639 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 387.4764 | 2.348%
30.11.2016 | 3:00 |  |  | 112.5 |  | 16654 | 16338.538 | 0.09374 | 16338.6317 | 16193.2456 | 315.3683 | 1.894% | 31 | 19.27% | 49.4353 | 30.72% | 80.4353 | 16388.0671 | 9.177 | 5.704% | 71.2868 | 44.31% | 80.4638 | 160.8991 | 0.9661% | 154.4691 | 0.9275% | 0.99153 | 0.97274 | 231.3263 | -231.3263 | 1.389 | 1.389% | -1.389% | 392.2254 | 2.355%
30.11.2016 | 4:00 |  |  | 112.5 |  | 16654 | 16313.896 | 0.09674 | 16313.9927 | 16224.5746 | 340.0073 | 2.042% | 31 | 19.31% | 49.2864 | 30.7% | 80.2864 | 16363.2791 | 9.177 | 5.717% | 71.0713 | 44.27% | 80.2483 | 160.5346 | 0.9639% | 179.4726 | 1.078% | 0.99153 | 0.97128 | 231.1552 | -231.1552 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 391.6899 | 2.352%
30.11.2016 | 5:00 |  |  | 112.5 |  | 16368 | 16047.284 | 0.09958 | 16047.3836 | 16338.3753 | 320.6164 | 1.959% | 31 | 19.79% | 47.6886 | 30.45% | 78.6886 | 16095.0722 | 9.177 | 5.859% | 68.7605 | 43.9% | 77.9375 | 156.6262 | 0.9569% | 163.9903 | 1.002% | 0.99153 | 0.9721 | 227.2796 | -227.2796 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 383.9058 | 2.345%
30.11.2016 | 6:00 |  |  | 112.5 |  | 15664 | 15370.475 | 0.10041 | 15370.5754 | 16345.6388 | 293.4246 | 1.873% | 31 | 21.09% | 43.7508 | 29.76% | 74.7508 | 15414.3263 | 9.177 | 6.243% | 63.0671 | 42.9% | 72.2441 | 146.9949 | 0.9384% | 146.4297 | 0.9348% | 0.99153 | 0.97295 | 217.5971 | -217.5971 | 1.3892 | 1.389% | -1.389% | 364.5921 | 2.328%
30.11.2016 | 7:00 |  |  | 112.5 |  | 16038 | 15726.95 | 0.10077 | 15727.0508 | 16458.1658 | 310.9492 | 1.939% | 31 | 20.39% | 45.8037 | 30.13% | 76.8037 | 15772.8545 | 9.177 | 6.037% | 66.035 | 43.44% | 75.212 | 152.0157 | 0.9478% | 158.9335 | 0.991% | 0.99153 | 0.9723 | 222.7196 | -222.7196 | 1.3887 | 1.389% | -1.389% | 374.7353 | 2.337%
30.11.2016 | 8:00 |  |  | 112.5 |  | 16478 | 16181.377 | 0.08936 | 16181.4664 | 16902.8244 | 296.5336 | 1.8% | 31 | 19.55% | 48.4889 | 30.58% | 79.4889 | 16229.9552 | 9.177 | 5.787% | 69.9179 | 44.09% | 79.0949 | 158.5837 | 0.9624% | 137.9499 | 0.8372% | 0.99153 | 0.97368 | 228.9893 | -228.9893 | 1.3897 | 1.39% | -1.39% | 387.573 | 2.352%
30.11.2016 | 9:00 |  |  | 112.5 |  | 17446 | 17112.149 | 0.08648 | 17112.2355 | 17723.3362 | 333.7645 | 1.913% | 31 | 17.96% | 54.2275 | 31.41% | 85.2275 | 17166.463 | 9.177 | 5.316% | 78.2195 | 45.31% | 87.3965 | 172.624 | 0.9895% | 161.1405 | 0.9237% | 0.99153 | 0.97255 | 242.3037 | -242.3037 | 1.3889 | 1.389% | -1.389% | 414.9278 | 2.378%
30.11.2016 | 10:00 |  |  | 112.5 |  | 17798 | 17462.945 | 0.08642 | 17463.0314 | 18324.9386 | 334.9686 | 1.882% | 31 | 17.4% | 56.4736 | 31.71% | 87.4736 | 17519.505 | 9.177 | 5.152% | 81.4699 | 45.74% | 90.6469 | 178.1205 | 1.001% | 156.8481 | 0.8813% | 0.99153 | 0.97286 | 247.231 | -247.231 | 1.3891 | 1.389% | -1.389% | 425.3515 | 2.39%
30.11.2016 | 11:00 |  |  | 112.5 |  | 18216 | 17860.433 | 0.0864 | 17860.5194 | 18643.8737 | 355.4806 | 1.951% | 31 | 16.8% | 59.0737 | 32.02% | 90.0737 | 17919.5931 | 9.177 | 4.974% | 85.2334 | 46.2% | 94.4104 | 184.4841 | 1.013% | 170.9965 | 0.9387% | 0.99153 | 0.97217 | 252.9496 | -252.9496 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 437.4337 | 2.401%
30.11.2016 | 12:00 |  |  | 112.5 |  | 18590 | 18204.913 | 0.08639 | 18204.9994 | 18903.3656 | 385.0006 | 2.071% | 31 | 16.31% | 61.3744 | 32.28% | 92.3744 | 18266.3738 | 9.177 | 4.827% | 88.5642 | 46.58% | 97.7412 | 190.1156 | 1.023% | 194.885 | 1.048% | 0.99153 | 0.97099 | 257.9888 | -257.9888 | 1.3878 | 1.388% | -1.388% | 448.1045 | 2.41%
30.11.2016 | 13:00 |  |  | 112.5 |  | 18348 | 17977.73 | 0.08571 | 17977.8157 | 18368.8944 | 370.1843 | 2.018% | 31 | 16.63% | 59.8522 | 32.11% | 90.8522 | 18037.6679 | 9.177 | 4.924% | 86.3603 | 46.33% | 95.5373 | 186.3895 | 1.016% | 183.7948 | 1.002% | 0.99153 | 0.97152 | 254.6984 | -254.6984 | 1.3882 | 1.388% | -1.388% | 441.0879 | 2.404%
30.11.2016 | 14:00 |  |  | 112.5 |  | 18172 | 17818.013 | 0.07902 | 17818.092 | 18339.7113 | 353.908 | 1.948% | 31 | 16.87% | 58.7934 | 31.99% | 89.7934 | 17876.8854 | 9.177 | 4.993% | 84.8276 | 46.15% | 94.0046 | 183.798 | 1.011% | 170.11 | 0.9361% | 0.99153 | 0.97221 | 252.3437 | -252.3437 | 1.3886 | 1.389% | -1.389% | 436.1417 | 2.4%
30.11.2016 | 15:00 |  |  | 112.5 |  | 17732 | 17405.787 | 0.08203 | 17405.869 | 18198.6203 | 326.131 | 1.839% | 31 | 17.49% | 56.1045 | 31.66% | 87.1045 | 17461.9735 | 9.177 | 5.178% | 80.9357 | 45.67% | 90.1127 | 177.2172 | 0.9994% | 148.9138 | 0.8398% | 0.99153 | 0.97329 | 246.367 | -246.367 | 1.3894 | 1.389% | -1.389% | 423.5842 | 2.389%
30.11.2016 | 16:00 |  |  | 112.5 |  | 17996 | 17632.582 | 0.08034 | 17632.6623 | 18206.3035 | 363.3377 | 2.019% | 31 | 17.14% | 57.5761 | 31.84% | 88.5761 | 17690.2384 | 9.177 | 5.075% | 83.0655 | 45.94% | 92.2425 | 180.8186 | 1.005% | 182.5191 | 1.014% | 0.99153 | 0.9715 | 249.8104 | -249.8104 | 1.3881 | 1.388% | -1.388% | 430.629 | 2.393%
30.11.2016 | 17:00 |  |  | 112.5 |  | 19074 | 18706.578 | 0.081 | 18706.659 | 18603.2158 | 367.341 | 1.926% | 31 | 15.62% | 64.8035 | 32.64% | 95.8035 | 18771.4625 | 9.177 | 4.623% | 93.5297 | 47.12% | 102.7067 | 198.5103 | 1.041% | 168.8307 | 0.8851% | 0.99153 | 0.97243 | 264.8979 | -264.8979 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 463.4082 | 2.43%
30.11.2016 | 18:00 |  |  | 112.5 |  | 19602 | 19202.862 | 0.07532 | 19202.9373 | 18223.958 | 399.0627 | 2.036% | 31 | 14.97% | 68.2876 | 32.98% | 99.2876 | 19271.2249 | 9.177 | 4.432% | 98.5762 | 47.61% | 107.7532 | 207.0408 | 1.056% | 192.0219 | 0.9796% | 0.99153 | 0.97134 | 272.0812 | -272.0812 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 479.1219 | 2.444%
30.11.2016 | 19:00 |  |  | 112.5 |  | 19690 | 19287.61 | 0.07633 | 19287.6863 | 17860.6868 | 402.3137 | 2.043% | 31 | 14.87% | 68.8916 | 33.04% | 99.8916 | 19356.578 | 9.177 | 4.401% | 99.4513 | 47.69% | 108.6283 | 208.52 | 1.059% | 193.7937 | 0.9842% | 0.99153 | 0.97126 | 273.2925 | -273.2925 | 1.388 | 1.388% | -1.388% | 481.8125 | 2.447%
30.11.2016 | 20:00 |  |  | 112.5 |  | 19272 | 18867.03 | 0.07749 | 18867.1075 | 17892.75 | 404.8925 | 2.101% | 31 | 15.4% | 65.92 | 32.76% | 96.92 | 18933.0274 | 9.177 | 4.56% | 95.1467 | 47.28% | 104.3237 | 201.2436 | 1.044% | 203.6489 | 1.057% | 0.99153 | 0.97069 | 267.4136 | -267.4136 | 1.3876 | 1.388% | -1.388% | 468.6572 | 2.432%
30.11.2016 | 21:00 |  |  | 112.5 |  | 18326 | 17974.48 | 0.07788 | 17974.5579 | 17348.7954 | 351.4421 | 1.918% | 31 | 16.64% | 59.8305 | 32.11% | 90.8305 | 18034.3884 | 9.177 | 4.925% | 86.3289 | 46.33% | 95.5059 | 186.3364 | 1.017% | 165.1057 | 0.9009% | 0.99153 | 0.97251 | 254.5201 | -254.5201 | 1.3888 | 1.389% | -1.389% | 440.8565 | 2.406%
30.11.2016 | 22:00 |  |  | 112.5 |  | 17996 | 17637.984 | 0.0832 | 17638.0672 | 16820.7684 | 357.9328 | 1.989% | 31 | 17.14% | 57.6114 | 31.85% | 88.6114 | 17695.6786 | 9.177 | 5.073% | 83.1166 | 45.94% | 92.2936 | 180.905 | 1.005% | 177.0278 | 0.9837% | 0.99153 | 0.9718 | 249.8479 | -249.8479 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 430.7529 | 2.394%
30.11.2016 | 23:00 |  |  | 112.5 |  | 17314 | 16967.647 | 0.08642 | 16967.7334 | 16639.5444 | 346.2666 | 2% | 31 | 18.19% | 53.3156 | 31.29% | 84.3156 | 17021.049 | 9.177 | 5.386% | 76.9 | 45.13% | 86.077 | 170.3925 | 0.9841% | 175.8741 | 1.016% | 0.99153 | 0.97169 | 240.3661 | -240.3661 | 1.3883 | 1.388% | -1.388% | 410.7586 | 2.372%
01.12.2016 | 0:00 |  |  | 112.5 |  | 16720 | 16411.168 | 0.08685 | 16411.2549 | 16395.8418 | 308.7451 | 1.847% | 31 | 19.14% | 49.8758 | 30.79% | 80.8758 | 16461.1306 | 9.177 | 5.666% | 71.9238 | 44.4% | 81.1008 | 161.9766 | 0.9688% | 146.7685 | 0.8778% | 0.99153 | 0.97321 | 232.2977 | -232.2977 | 1.3893 | 1.389% | -1.389% | 394.2744 | 2.358%
|  |  |  | Итого: |  | 6498008 | 6368742.9186 | 1151.0154 | 6369893.934 | 6457190.3717 | 128114.066 | 1.972% | 11935 | 16.84% | 22677.2336 | 31.99% | 34612.2336 | 6392571.1676 | 3533.145 | 4.984% | 32739.6059 | 46.19% | 36272.7509 | 70884.9845 | 1.091% | 57229.0815 | 0.8807% | 0.99153 | 0.9718 | 90215.2967 | -90215.2967 | 1.3884 | 1.388% | -1.388% | 161100.2812 | 2.479%
[кВт·ч]
[кВт·ч]
[кВт·ч]
[кВт·ч]
[кВт·ч]